Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 2 кв. 2011г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. м-н Восторг | Отключение э/э | 1.04.11 -15.35 | 1.04.11 -16.10 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | Отключение э/э | 2.04.11 -14.35 | 2.04.11 -13.40 |  | Сход снега | Включение автомата |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-3 ф. ул. Наговицына | Обрыв провода | 4.04.11 -02.15 | 4.04.11 -02.40 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 4. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф. N14 | Отключение линии | 4.04.11 -02.55 | 4.04.11 -06.50 | в/в предохранитель наТП |  | Замена в/в предохранителя |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул.Кирова | Отключение линии | 4.04 11 -06.35 | 4.04.11 -06.50 |  | Сход снега | Замена предохранителя |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. ул. Фрунзе | Обрыв провода | 4.04.11 -09.00 | 4.04.11 -10.10 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ул. Наговицына | Обрыв провода | 4.04.11 -09.05 | 4.04.11 -10.40 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. п-к Октябрьский | Отключение э/э | 5.04.11 -12.10 | 5.04.11 -13.40 | Вылетел икрюк |  | Установка крюка, замена предохр. |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-126 ф.ул. Первомайская | Отключение э/э | 5.04.11 -16.30 | 5.04.11 -17.30 | Причина не установлена |  | Включили автомат |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-41 ф. ул. Казанская | Обрыв провода | 5.04.11 -18.10 | 5.04.11 -20.10 |  | Ветки на проводах | Подрезка, устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-162 ф. ул. Интернацион. | КЗ на линии | 6.04.11 -09.00 | 6.04.11 10.30 | Обрыв провода | Ветки | Подрезка, устранение обрыва |
| 12. | КЛ-0.4 кВ от ТП-121 ф. ул. Нефтяников | Отключение э/э | 11.04.11 -06.40 | 11.04.11 -09.40 | Пробой концевой воронки |  | Разделка кабеля, замена предохр. |
| 13. | РУ-0.4 кВ на ТП-46 ф. ул. Можгинская | Отключение э/э | 11.04.11 -21.45 | 12.04.11 -11.30 | Пробой рубильника | Протечка кровли | Ремонт кровли, замена рубильника |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ отТП-109 ф. ул. Устюжанина | Отключение э/э | 12.04.11 -16.30 | 12.04.11 -17.40 | Причина не установлена |  | Замена предоранителя |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф. ул.Наговицына | КЗ на линии | 14.04.11 -12.00 | 14.04.11 -13.45 |  | Ветки | Перетяжка линии |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-1 ф. Наговицына | КЗ на линии | 14.04.11 -18.00 | 14.04.11 -19.20 |  | Сход снега | Устранение КЗ |
| 17. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф. N4 | Отключение линии | 19.04.11 -03.45 | 19.04.11 -06.50 | Пробой изолятора наТП | Протечка кровли | Ремонт кровли, замена изолятора |
| 18. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул. Лесная | КЗ на линии | 19.04.11 -07.00 | 19.04.11 -08.30 |  | Ветки на проводах | Подрезка, перетяжка линии |
| 19. | ВЛ-6 кВ от ТП-106 | Отключение э/э | 22.04.11 -21.30 | 22.04.11 -23.30 | Отгорел нож на разъеденителе | Износ | Установлен шунт |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф. ул. Наговицына | Отключение э/э | 23.04.11 -15.10 | 23.04.11 -17.50 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 21. | РУ-6 кВ КТП-81 | Отключение э/э | 24.04.11 -17.00 | 24.04.11 -19.00 |  | Попадание животных | Замена в/в предохранителя |
| 22. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф.N4 | Отключение линии | 27.04.11 -10.35 | 27.04.11 -12.30 | Неисправна КЛ-6кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 23. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф. ул. Первомайская | Обрыв провода | 30.04.11 -11.30 | 30.04.11 -12.20 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 24. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул. Заводская | Обрыв провода | 2.05.11 -08.50 | 2.05.11 -09.40 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ 0.4 кВ от ТП-146 ф. ул.Нефтяников | Обрыв провода | 2.05.11 -13.40 | 2.05.11 -14.30 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф. ул. Луговая | КЗ на линии | 3.05.11 -17.40 | 3.05.11 -18.55 |  | Падение антенны скр | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул. М. Горького | КЗ на линии | 3.05.11 -18.37 | 3.05.11 -19.20 |  | Негабаритный груз | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф. ул. Калинина | Отключение э/э | 4.05.11 -16.30 | 4.05.11 -17.45 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. ул. Труда | КЗ на линии | 5.05 11 -14.30 | 5.05.11 -15.40 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул. Заводская | Обрыв провода | 5.05.11 -15.20 | 5.05.11 -16.50 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 31. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф.N14 | Отключение линии | 5.05.11 -21.10 | 5.05.11 -23.50 |  | Порывы ветра,гроза | Испытание и включение |
| 32. | ВЛ-6 кВ РП-2 ф.N15 | Отключение линии | 5.05.11 -23.05 | 6.05.11 -01.20 |  | Порывы ветра,гроза | Замена в/в предохранителя |
| 33. | КЛ-0.4 кВ от ТП-73 ф. дом 35 | Отключение э/э | 7.05.11 -11.20 | 7.05.11 -14.30 | Неисправна КЛ-0.4 кВ |  | Подключение резерва |
| 34. | КЛ-6 кВ п/с Можга Ф.N10 | Отключение линии | 7.05.11 -18.20 | 7.05.11 -21.00 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул. Чапаева | Обрыв провода | 8.05.11 -13.40 | 8.05.11 -14.20 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул.М.Горького | КЗ на линии | 11.05.11 -14.35 | 11.05.11 -15.10 | Провис провода |  | Устранение КЗ |
| 37. | КЛ-6 кВ п/с Можга ф.N12 | Отключение линии | 14.05.11 -17.00 | 14.05.11 -19.30 | Причина не установлена |  | Испытание и включение |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. ул. Чайковского | Отключение э/э | 15.05.11 -20.30 | 15.05.11 -21.20 | КЗ на линии, провис провода |  | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-172 ф. ул. Комсомольск. | Отключение линии | 16.05.11 -19.25 | 16.05.11 -20.40 | Причина не установлена |  | Включение автомата |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф. ул. М.Горького | Отключение линии | 17.05.11 -13.35 | 17.05.11 -14.20 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул.Красная | Отключение э/э | 19.05.11 -06.10 | 19.05.11 -07.45 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 42. | Вл-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул. Пролетарская | Обрыв провода | 19.05.11 -14.25 | 19.05.11 -16.10 |  | Падение дерева | Устранение КЗ |
| 43. | Вл-0.4 кВ от ТП-116 ф. ул. Санаторная | Обрыв провода | 19.05.11 -15.05 | 19.05.11 -16.30 | Провис провода |  | Перетяжка, Устранение КЗ |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-146 ф. ул. Нефтяников | Отключение э/э | 19.05.11 -15.55 | 19.05.11 -16.30 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение кз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Сюгаильская | Отключение э/э | 19.05.11 -17.00 | 19.05.11 -18.10 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 46. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ул.Наговицына | Отключение э/э | 19.05.11 -18.10 | 19.05.11 -19.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул. Ягодная | Отключение э/э | 20.05.11 -11.50 | 20.05.11 -13.40 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ-6кВ ф.N14 РП-2 | Отключение линии | 23.05.11 -09.00 | 23.05.11 -11.00 | Обрыв провода | Падение дерева | Устранение обрыва |
| 49. | КЛ-0.4 кВ от ТП-1 ф. Рынок | Отключение э/э | 24.05.11 -09.00 | 24.05.11 -10.30 | Отгорела шина на ТП |  | Замена шины |
| 50. | ВЛ-6 кВ п/с Можга ф.N6 | Отключение линии | 26.05.11 -10.40 | 26.05.11 -1150 | КЗ на линии | Попадание животных | Устранение КЗ |
| 51. | Вл-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Котовского | Отключенме э/э | 27.05.11 -13.15 | 27.05.11. -13.45 | КЗ на линии | Попадание мячом | Устранение КЗ |
| 52. | Кл-6 кВ п/с Свет ф.N1 | Отключение линии | 29.05.11 -12.40 | 29.05.11 -14.40 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф. ул.Леспромхоза | Обрыв провода | 29.05.11 -17.45 | 29.05.11 -18.40 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф. ул.Фалалеева | Отключение э/э | 31.05.11 -08.30 | 31.05.11 -09.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 55. | Вл-0.4 кВ от ТП-11 ф. ул. Короленко | Обрыв провода | 31.05.11 -11.50 | 31.05.11 -12.40 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 56. | ВЛ-6 кВ ф.N14 п/с Машдеталь | Отключение линии | 31.05.11 -12.09 | 31.05 11 -13.40 |  | Порывы ветра | Испытание и включение |
| 57. | ВЛ-6 кВ ф.N15 РП-2 | Отключение линии | 31.05.11 -12.30 | 31.05.11 -14.20 |  | Порывы ветра | Испытание и включение |
| 58. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-65 ф. ул. И.Быстрых | Обрыв провода | 31.05.11 -16.30 | 31.05.11 -17.20 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 59. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.ул. Пушкина | Отключение э/э | 31.05.11 -16.35 | 31.05.11 18.40 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 60. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф. ул. Санаторная | КЗ на линии | 1.06.11 -10.20 | 1.06.11 -11.30 | Выпадение крюка на опоре |  | Монтаж крюка, устранение КЗ |
| 61. | Вл-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Красная | Отключение э/э | 1.06.11 -11.00 | 1.06.11 -12.40 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 62. | Вл-6 кВ РП-2 ф.N3 | Отключение линии | 1.06.11 -13.25 | 1.06.11 -15.40 |  | Порывы ветра | Испытание и включение |
| 63. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул. Южная | Отключение э/э | 1.06.11 -18.00 | 1.06.11 -19.10 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 64. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-153 ф. ул. Вокзальная | Обрыв провода | 2.06.11 -12.40 | 2.06.11 -13.40 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 65. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф.N14 | Отключение линии | 3.06.11 -18.05 | 3.06.11 -18.50 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 66. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. ул. Казанская | Обрыв провода | 3.06.11 -19.20 | 3.06.11 -20.30 | Износ |  | Замена провода |
| 67. | ВЛ-6 кВ ф.N13 РП-2 | Отключение линии | 4.06.11 -23.45 | 5.06.11 -01.00 |  | Падение дерева | Подрезка веток, перетяжка линии |
| 68. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-152 ф. ул. Южная | Обрыв провода | 5.06.11 -12.20 | 5.06.11 -13.30 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 69. | КЛ-6 кВ п/с Можга ф. N10 | Отключение линии | 6.06.11 -04.20 | 6.06.11 -06.30 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 70. | КЛ-6 кВ п/с Можга ф.N20 | Отключение линии | 12.06.11 -00.30 | 12.06.11 -02.30 | Неисправна КЛ-6кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 71. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул. Лесная | Отключение линии | 17.06.11 -21.15 | 17.06.11 -22.10 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 72. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17ф. ул. Бай бородова | Обрыв провода | 28.06.11 -19.35 | 28.06.11 -20.20 | Падение дерева |  | Монтаж крюка, устранение обрыва |
| 73. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф. ул.Кирова | Обрыв провода | 28.06.11 -20.35 | 28.06.11 -21.20 | Причина не установлена |  | Устранение обрыва |
| 74. | КЛ-6 кВ п/с Свет ф.N1 | Отключение линии | 29.06.11 -06.30 | 29.06.11 -08.11 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервную линию |
| 75. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-33 ф. ул. Устюжанина | Отключение э/э | 30.06.11 -07.05 | 30.06.11 -08.40 | Отгорела шина на ТП |  | Замена шины |
| 76. | КЛ-0.4 кВ от ТП-104 ф.Школа | Отключение э/э | 30.06.11 -09.05 | 30.06.11. -10.30 | Причина не установлена |  | Испытание и включение |
| 77. | ВЛ-0.4 к В от ТП-14 ф. ул. Дзержинского | Обрыв провода | 30.06.11 -10.20 | 30.06.11 -11.30 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |