Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1 кв. 2011г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-6 кВ ф.15 от РП-2 | Отключение линии | 01.01.1011 – 18.00 | 01.01.1011 – 18.20 | Порывы ветра |  | Повторное включение |
| 2. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул.Заводская | Обрыв провода | 03.01.2011 – 09.00 | 03.01.2011 – 10.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-1 ф. ул.Лесная | КЗ на линии | 04.01.2011 – 12.30 | 04.01.2011 – 13.30 | Очистка снега с крыши |  |  |
| 4. | ВЛ-6 кВ ф.20 п/с «Свет» | Отключение линии | 05.01.2011 – 12.40 | 05.01.2011 – 19.15 |  |  | Перетяжка проводов |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф.ул. Ягодная | Сгорели предохранители | 05.01.2011 – 15.30 | 05.01.2011 – 16.00 | Порывы ветра |  | Замена предохранителя |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 | КЗ на линии | 05.01.2011 – 17.10 | 05.01.2011 – 18.00 | Порывы ветра |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-6 кВ от п/с «Машдеталь» ф.4 | Отключение линии | 05.01.2011 – 23.30 | 06.01.2011 – 02.30 | Замыкание жил кабеля |  | Перевод на резерв |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-39 ф. ул.Заречная | Обрыв проводов | 12.01.2011 – 15.30 | 12.01.2011 – 16.10 | Негабаритный груз. |  | Восстановление проводов |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-124 ф. ул.Уральская | КЗ на линии | 14.01.2011 – 19.15 | 14.01.2011 – 19.45 | Порывы ветра |  | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-78 ф. ул.Устюжанина | КЗ на линии | 17.01.2011 – 16.20 | 17.01.2011 – 17.10 | Порывы ветра |  | Устранение КЗ |
| 11. | РП-3 ф. м-н «Магнит» | Нет э/э | 17.01.2011 – 20.00 | 17.01.2011 – 22.00 | Отгорел подвижн. нож рубильн. |  | Перекинули на свободный рубил. |
| 12. | ТП-102 | Отгорели в/в предохр. | 18.01.2011 – 16.00 | 18.01.2011 – 17.00 |  | Причина не установ. |  |
| 13. | ТП-14 ВЛ-0.4 ф. ул.Дзержинского | Отключение линии | 18.01.2011 – 17.50 | 18.01.2011 – 18.30 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 14. | КТП-161 ф. ул.Бабкина | Отключился автомат | 19.01.2011 – 20.50 | 19.01.2011 – 21.20 |  | Причина не установ. | Выключили автомат. выключатель |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ ТП-79 ф. ул.Котовского | Отключение линии | 20.01.2011 – 14.15 | 20.01.2011 – 15.10 | Выход из строя опор. изолятора |  | Обход линии, замена изолятора |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ КТП-31 ф. ул.Фрунзе | Отключение линии | 22.01.2011 – 17.50 | 22.01.2011 – 18.50 |  | Валка дер. на линии | Убрали дерево, включили автомат |
| 17. | ВЛ-0.4 кВ ТП-34 | Обрыв провода | 22.01.2011 – 22.55 | 22.01.2011 – 23.55 | Обрыв провода | Причина не установ. | Восстановление провода |
| 18. | ВЛ-10 кВ ф.13 от РП-1 | Отключение линии | 23.01.2011 – 11.40 | 23.01.2011 – 12.10 |  |  | МВ-6 кВ включили повторно |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от РП-14 | Обрыв провода | 25.01.2011 – 09.10 | 25.01.2011 – 10.20 | Обрыв провода |  | Восстановление провода |
| 20. | ТП-17 «ул.Байбородова» | Выход из строя трансфор. | 26.01.2011 –13.37 | 26.01.2011 –22.00 | Замыкание обмоток |  | Замена силового трансформатора |
| 21. | ТП-47 «Склады удобрения» | Сгорели в/в предохранит. | 27.01.2011 –12.40 | 27.01.2011 –13.40 |  | Причина не установ. | Замена в/в предохранителей |
| 22. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-55 | Обрыв провода | 30.01.2011 –16.45 | 30.01.2011 –17.40 | Обрыв провода |  | Восстановление провода |
| 23. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-15 ф. ул.Ворошилова | Обрыв провода | 31.01.2011 –17.00 | 31.01.2011 –18.00 | Очистка снега с крыши |  | Восстановление провода |
| 24. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. ул.Первомайская | Низкое напряжение | 01.02.2011 –11.00 | 01.02.2011 –12.00 | Перегрев контактов |  | Протяжка болтового соединения |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф.ул. Первомайская | Сгорели н/в предохранит. | 01.02.2011 –19.50 | 01.02.2011 –20.30 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул.Рабочая | КЗ на линии | 03.02.2011 –16.13 | 03.02.2011 –17.40 | Порывы ветра |  | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. ул.Рабочая | КЗ на линии | 05.02.2011 –10.20 | 05.02.2011 –11.20 | Негабаритный груз. |  | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-161 ф. ул.Казанская | КЗ на линии | 05.02.2011 –13.15 | 05.02.2011 –14.10 | Обрыв провода |  | Устранение КЗ |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф. ул.М.Горького | КЗ на линии | 05.02.2011 –16.15 | 05.02.2011 –17.10 | Обрыв провода |  | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул.Лесная | КЗ на линии | 06.02.2011 –07.30 | 06.02.2011 –08.20 | Обрыв провода |  | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф.ул. Бабкина | КЗ на линии | 07.02.2011 –20.40 | 07.02.2011 –21.20 | Обрыв провода |  | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.ул. Пушкина | Сгорели н/в предохранит. | 10.02.2011 –19.20 | 11.02.2011 –02.40 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-69 ф.ул. Вокзальная | КЗ на линии | 17.02.2011 –12.10 | 17.02.2011 –13.40 |  | Сход снега с крыши | Восстановление ввода |
| 34. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 ф.ул. Рабочая | КЗ на линии | 20.02.2011 –04.25 | 20.02.2011 –05.20 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-69 ф.ул. Вокзальная | КЗ на линии | 20.02.2011 –15.13 | 20.02.2011 –16.40 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 36. | ВЛ-6 кВ п/с «Свет» ф.11 от РП-5 | Отключение линии | 28.02.2011 –12.10 | 28.02.2011 –14.30 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф.ул. Первомайская | КЗ на линии | 28.02.2011 –14.07 | 28.02.2011 –14.55 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.ул. Алнашская | Сгорели н/в предохранит. | 02.03.2011 –10.45 | 02.03.2011 –11.30 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-9 ф.ул. Наговицына | КЗ на линии | 02.03.2011 –14.30 | 02.03.2011 –15.20 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф.ул. Первомайская | КЗ на линии | 05.03.2011 –09.00 | 05.03.2011 –10.10 | Провис провода |  | Перетяжка проводов |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф.ул. Азина | КЗ на линии | 05.03.2011 –15.00 | 05.03.2011 –16.00 | Провис провода |  | Перетяжка проводов |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-5 ф.ул. Интернационал. | КЗ на линии | 06.03.2011 –11.15 | 06.03.2011 –12.10 | Выход из строя изолятора |  | Замена крюка с изолятором |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф.ул. Азина | КЗ на линии | 08.03.2011 –15.10 | 08.03.2011 –16.20 | Очистка снега с крыши |  | Восстановление обрыва |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф.ул. Котовского | КЗ на линии | 10.03.2011 –14.20 | 10.03.2011 –15.10 | Очистка снега с крыши |  | Восстановление обрыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.ул.Интернационал. | КЗ на линии | 10.03.2011 –14.30 | 10.03.2011 –15.40 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 46. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул. Юбилейная | КЗ на линии | 11.03.2011 –09.00 | 11.03.2011 –10.00 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф.ул. Советская | КЗ на линии | 11.03.2011 –13.50 | 11.03.2011 –14.50 | Очистка снега с крыши |  | Восстановление обрыва |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул. Дзержинского | КЗ на линии | 11.03.2011 –17.10 | 11.03.2011 –18.10 | Очистка снега с крыши |  | Восстановление обрыва |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф.ул. Нагорная | Сгорели н/в предохранит. | 11.03.2011 –18.25 | 11.03.2011 –18.50 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 50. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф.ул. Красная | КЗ на линии | 12.03.2011 –12.15 | 12.03.2011 –13.50 | Провис провода |  | Перетяжка проводов |
| 51. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 ф.ул. Рабочая | КЗ на линии | 12.03.2011 –16.00 | 12.03.2011 –17.20 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 52. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.ул. Пушкина | Сгорели н/в предохранит. | 13.03.2011 –15.30 | 13.03.2011 –16.30 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф.ул. Красная | КЗ на линии | 14.03.2011 –16.30 | 14.03.2011 –17.30 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф.ул. 8 Марта | КЗ на линии | 15.03.2011 –12.50 | 15.03.2011 –13.50 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 55. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф.ул. Нефтяников | КЗ на линии | 16.03.2011 –02.00 | 16.03.2011 –04.00 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 56. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф.ул. 8 Марта | КЗ на линии | 16.03.2011 –06.00 | 16.03.2011 –07.00 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 57. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф.ул. М.Горького | КЗ на линии | 16.03.2011 –08.00 | 16.03.2011 –09.00 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 58. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-172 ф.ул. Комсомольск. | КЗ на линии | 16.03.2011 –09.50 | 16.03.2011 –10.50 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 59. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | КЗ на линии | 16.03.2011 –11.20 | 16.03.2011 –12.20 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 60. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф.ул. Октябрьская | КЗ на линии | 16.03.2011 –15.50 | 16.03.2011 –16.15 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 61. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.ул.Интернационал. | Сгорели н/в предохранит. | 16.03.2011 –17.00 | 16.03.2011 –18.00 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 62. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-41 ф.ул.Устюжанина | КЗ на линии | 16.03.2011 –17.10 | 16.03.2011 –18.40 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 63. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф.ул.Рабочая | КЗ на линии | 16.03.2011 –18.30 | 16.03.2011 –19.30 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 64. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф.ул. Фалалеева | Сгорели н/в предохранит. | 18.03.2011 –03.20 | 18.03.2011 –04.20 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 65. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-85 ф.ул.Ягодная | КЗ на линии | 18.03.2011 –06.50 | 18.03.2011 –07.50 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 66. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.ул.Короленко | КЗ на линии | 18.03.2011 –09.30 | 18.03.2011 –10.30 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 67. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф.мкр. Компресс. | КЗ на линии | 18.03.2011 –21.30 | 19.03.2011 –11.00 | Выход из строя кабеля |  | Замена кабеля 0,4 кВ |
| 68. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф.ул.Леспромхоза | КЗ на линии | 19.03.2011 –12.00 | 19.03.2011 –13.30 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 69. | ВЛ-6 кВ п/с «Машдеталь» ф.14 | Отключение линии | 19.03.2011 –10.20 | 19.03.2011 –22.50 | Выход из строя изоляторов |  | Замена опорных изоляторов |
| 70. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф. 15 | Отключение линии | 20.03.2011 –13.30 | 20.03.2011 –15.30 | Выход из строя КЛ-6кВ |  | Произвели перевод нагрузок |
| 71. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф.ул.Советская | КЗ на линии | 21.03.2011 –15.10 | 21.03.2011 –16.30 | Обрыв экскаватором |  | Восстановление обрыва |
| 72. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф.ул.Сюгаильская | КЗ на линии | 22.03.2011 –10.00 | 22.03.2011 –11.00 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 73. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-161 ф.ул.Торфяная | КЗ на линии | 22.03.2011 –18.10 | 22.03.2011 –19.10 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 74. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-172 ф.ул.Заречная | КЗ на линии | 22.03.2011 –18.30 | 22.03.2011 –19.50 |  | Сход снега с крыши | Восстановление обрыва |
| 75. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-9 ф.ул.Наговицына | КЗ на линии | 23.03.2011 –11.30 | 23.03.2011 –12.30 | Негабаритный груз. |  | Восстановление обрыва |
| 76. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-90 ф.ул.Юбилейная | Сгорели н/в предохранит. | 23.03.2011 –18.00 | 23.03.2011 –19.00 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителей |
| 77. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. п-д Сюгаильский | КЗ на линии | 24.03.2011 –13.30 | 24.03.2011 –14.30 |  | Сход снега с крыши | Включили автомат. |
| 78. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-39 ф.ул.Заречная | КЗ на линии | 24.03.2011 –15.10 | 24.03.2011 –16.20 | Негабаритный груз. |  | Восстановление проводов |
| 79. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. п-д Сюгаильский | КЗ на линии | 25.03.2011 –16.00 | 25.03.2011 –17.00 |  | Сход снега с крыши | Включили автомат. |
| 80. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф.ул.Луговая | Сгорел н/в предохранит. | 27.03.2011 –11.10 | 27.03.2011 –12.00 |  | Причина не установ. | Замена н/в предохранителя |
| 81. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул.Юбилейная | КЗ на линии | 28.03.2011 –12.50 | 28.03.2011 –13.40 | Обрыв провода |  | Восстановление провода |
| 82. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-127 ф.пер.Элеваторск. | КЗ на линии | 28.03.2011 –15.10 | 28.03.2011 –16.10 |  | Сход снега с крыши | Восстановление провода |
| 83. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-116 ф.ул.Наговицына | КЗ на линии | 29.03.2011 –11.00 | 29.03.2011 –12.00 | Обрыв провода манипулятора |  | Восстановление провода |
| 84. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф.ул.Союзная | КЗ на линии | 29.03.2011 –15.20 | 29.03.2011 –16.20 | Порывы ветра |  | Восстановление провода |
| 85. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-102 ф.ул.Короленко | КЗ на линии | 29.03.2011 –00.40 | 29.03.2011 –01.30 | Порывы ветра |  | Восстановление провода |
| 86. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | КЗ на линии | 31.03.2011 –11.30 | 31.03.2011 –12.30 |  | Сход снега с крыши | Включили автомат. |
| 87. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф.мкр. Компресс. | КЗ на линии | 31.03.2011 –13.30 | 31.03.2011 –14.50 | Обрыв провода |  | Восстановление провода |