Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 4 кв. 2011г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-6кв п/с Свет ф.№1 | Отключение линии | 04.10. 11 -13.30 | 04.10.11-16.40 | Производство земляных работ |  | Перевод на резервную линию |
| 2. | ВЛ-6 кВ от п/с Сельская ф. №9 | Отключение линии | 06.10.11 -05.45 | 06.10.11 -06.45 | Причина не установлена |  | Повторное включение успешно |
| 3. | ВЛ-0.4 кв от ТП-6 ф.ул. Ленина | Отключение э/э | 06.10.11 -19.55 | 06.10.11 -20.30 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-3 ф. ул.Наговицина | Отключение э/э | 08.10.11 -12.35 | 0810.11 -13.30 | Причина не установлена |  | Замена предохранителя |
| 5. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-100 ф. 60 лет Октября | Обрыв провода | 11.10.11 -08.40 | 11.10.11 -09.20. |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4кВ КТП-139 ф. ул. Партизанская | Отключение линии | 11.10.11 -11.30 | 11.10.11 -12.10 |  | Порывы ветра | Повторное включение автомата |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ отТП-14 ф. ул. Дзержинского | КЗ на линии | 11.10.11 -12.00 | 11.10.11 -14.10 | Падение дерева | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-6 кВ от ТП-88 с/о Рассвет | Отключение линии | 11.10.11 -15.00 | 11.10.11 -17.30 | Падение дерева | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф. ул. Интернацион. | Обрыв провода | 11.10.11 -15.45 | 11.10.11 -16.55 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4кВ от ТП-9 ф. ул. Котовского | Обрыв провода | 11.10.11 -17.25 | 11.10.11 -18.25 | Падение дерева | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. ул. Казанская | Отключение э/э | 11.10.11 -19.25 | 11.10.11 -19.50 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул. Лесная | КЗ на линии | 11.10.11 -19.45 | 11.10.11 -20.40 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-6кВ от п/с Сельская ф. №9 | Отключение линии | 13.10.11 -02.30 | 13.10.11 -04.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Перевод на резервную линию |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-95 ф. ул. Питомная | Отключение э/э | 15.10.11 -16.50 | 15.10.11 -17.55 | КЗ на линии | Попадание мячом | Устранение КЗ |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-110 ф. ул. Октябрьская | Отключение э/э | 17.10.11 -11.30 | 17.10.11 -12.40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-62 ф. ф. ул М. Горького | Отключение э/э | 17.10.11 -11.45 | 17.10.11 -14.50 | КЗ на линии | Наезд машины вопору | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-6кВ п/с Можга ф.№10 | Отключение линии | 21.10.11 -16.25 | 21.10.11 -19.30 | Выход из строя кабеля |  | Перевод на резервную линию |
| 18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-90 ф. ул Зеленая | Обрыв првода | 22.10.11 -15.10 | 22.10.11 -16.15 |  | Негабаритный груз | Устранение обрывов |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул.Пролетарская | Отключение э/э | 26.10.11 -01.30 | 26.10.11 -10.00 | Повреждение кабеля |  | Восстановление КЛ-0.4 кВ |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф. ул.Нефтяников | Отключение э/э | 27.10.11 -13.45 | 27.10.11 -14.30 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-10 ф. ул. Св.бульвар | Отключение э/э | 28.10.11 -16.40 | 28.10.11 -21.40 | КЗ на линии |  | Перетяжка проводов |
| 22. | КЛ-0.4 кВ от РП-3 ф. м-н 2 дом№5 | Отключение линии | 30.10.11 -20.25 | 30.10.11 -20.50 |  |  | Замена предохранителя |
| 23. | ВЛ-0.4 Кв от ТП-8 ф. ул. Южная | Отключение э/э | 31.10.11 -06.10 | 31.10.11 -17.20 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 24. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф. ул. Нагорная | Отключение э/э | 05.11.11 -0.8 30 | 05.11.11 -09.30 | Выпал изолятор | Порывы ветра | Установка изхолятора на опоре |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф.ул. Травяная | Отключение э/э | 05.11.11 -10.00 | 05.11.11 -11.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф. ул. Алнашская | Отключение э/э | 05.11.11 -17.55 | 05.11.11 -18.20 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-22 ф. ул. Озерная | Отключение э/э | 08.11.11 -09.20 | 08.11.11 -10.40 | Обрыв провода | Ветер, ветки | Устранение обрыва |
| 28. | КЛ-0.4 кВ от РП-2 ф. 2-ой м-он дом 2 | Отключение э/э | 11.11.11 -11.40 | 11.11.11 -12.10 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 29. | РУ-0.4 кВ от ТП-153 | Отключение э/э | 11.11.11 -17.50 | 11.11.11 -18.20 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф.м-н Продсервис | Отключение э/э | 12.11.11 -10.50 | 12.11.11 -11.50 | Обрыв провода | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ул. Наговицина | Отключение э/э | 15.11.11 -06.10 | 15.11.11 -07.50 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-52 ф. ул.Байбородова | Отключение э/э | 19.11.11 -11.20 | 19.11.11 -16.30 | Сбили опору |  | Замена опоры |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. ул. Казанская. | Отключение э/э | 20.11.11 -16.35 | 20.11.11 -17.40 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 34. | КЛ-0.4 кВ от КТП-150 ф. Автостоянка | Отключение линии | 26.11.11 -14.10 | 26.11.11 -15.50 | КЗ у потребителя |  | Включили автомат |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-146 ф. ул. Верхняя | Отключение э/э | 27.11.11 -08.20 | 27.11.11 -09.00 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-112 ф. п-д Песчаный | Отключение э/э | 28.11.11 -11.15 | 28.11.11 -12.10 | КЗ на лин ии | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-152 ф. Пищеблок | КЗ на линии | 28.11.11 -15.05 | 28.11.11 -16.40 |  | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-95 ф. ул. Шевченко | Отключение э/э | 28.11.11. -15.15 | 28.11.11 -17.20 |  | Ветер | Замена предохранителя |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-161 ф. ул. Казанская | Отключение линии | 28.11.11. -16.35 | 28.11.11 -17.00 |  | Порывы ветра | Включили автомат |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф. ул. Луговая | Отключение э/э | 28.11.11 -19.00 | 28.11.11 -20.00 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф. ул. Бабкина | Отключение э/э | 28.11.11 – 20.30 | 28.11.11 - 21.10 | КЗ на линии | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ул. Наговицина | Отключение э/э | 28.11.11 – 20.40 | 28.11.11 -21.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф.м-н Продсервис | Отключение э/э | 29.11.11 -11.20 | 29.11.11 -11.55 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Красная | КЗ на линии | 04.12.11 -04.50 | 04.12.11 -05.40 | Провис провода |  | Перетяжка проводов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-85 ф. ул. Ягодная | Отключение э/э | 05.12.11 -12.15 | 05.12.11 -13.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 46. | КЛ-6 Кв п/с Машдеталь ф.№11 | Отключение линии | 05.12.11 -14.35 | 05.12.11 -17.10 | Наезд на опору 6 кВ |  | Замена опоры |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Св. бульвар | Отключение э/э | 06.12.11 -11.00 | 06.12.11 -11.50 | КЗ на линии | Ветер, ветки | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф. ул. Солнечная | Обрыв провода | 06.12.11 -11.00 | 06.12.11 -12.20 |  | Ветер ,ветки | Восстановление линии |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-116 ф. ул. Интернацион. | Обрыв провода | 06.12.11 -11.10 | 06.12.11 -12.00 |  | Порывы ветра, ветки | Восстановление линии |
| 50. | ВЛ-6 кВ п/с Сельская ф.№9 | Отключение линии | 06.12.11 -11.50 | 06.12.11 -12.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Повторное включение |
| 51. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул. Союзная | Отключение э/э | 06.12.11 -12.45 | 06.12.11 -13.40 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Железнодор. | Отключение э/э | 06.12.11 -13.25 | 06.12.11 -14.10 |  | Ветер, ветки | Замена предохранителя |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф. п-к Пролетарский | Отключение э/э | 06.12.11 -14.25 | 06.12.11 -15.10 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ул. Союзная | Обрыв провода | 06.12.11 -14.30 | 06.12.11 -15.10 |  | Ветки на проводах | Подрезка веток,устранение обрыва |
| 55. | ВЛ-0.4кВ от ТП-152 ф. ЦРБ | Отключение линии | 06.12.11 -17.20 | 06.12.11 -18.40 | КЗ на линии | Ветер, ветки | Перетяжка проводов |
| 56. | КЛ-0.4 кВ от ТП-62 Ф. ул. М.Горького | Отключение э/э | 06.12.11 -17.25 | 06.12.11 -18.05 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 57. | КЛ-0.4 кВ от ТП-114 ф. Котельная №5 | Отключение линии | 06.12.11 -17.35 | 06.12.11 -18.10 |  | Порывы ветра | Повторное включение |
| 58. | КЛ-0.4 кВ от ТП-97 ф. ул. Ольховая | Отключение э/э | 06.12.11 -17.45 | 06.12.11 -18.10 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 59. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф. ул. Кирова | Отключение э/э | 06.12.11 -20.10 | 06.12.11 -21.20 | Обрыв провода | Порывы ветра | Восстановление линии |
| 60. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-117 ф. ул. Леспромхоза | Отключение э/э | 06.12.11 -20.15 | 06.12.11 -21.40 | КЗ на линии | Ветки на проводах | Подрезка линии. |
| 61. | ВЛ-6 кВ п/с Можга ф 6. | Отключение линии | 06.12.11 -21.40 | 06.12.11 -24.00 | КЗ на линии | Дерево на линии | Устранение КЗ |
| 62. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф. ул. Фалалеева | Отключение э/э | 07.12.11 -08.25 | 07.12.11 -10.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 63. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-154 ф. ул. 40 лет Побе | Отключение э/э | 07.12.11 -09.00 | 07.12.11 -11.20 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 64. | ВЛ-0.4 кВ отТП-2 ф. ул. Казанская | Обрыв провода | 07.12.11 -09.25 | 07.12.11 -11.40 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 65. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф. ул. Железнодорож | Обрыв провода | 07.12.11 -10.00 | 07.12.11 -11.30 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 66. | ВЛ-6 кВ п/с Сельская ф №9 | Отключение линии | 07.12.11 -10.30 | 07.12.11 -11.50 | Причина не установлена | Порывы ветра | Повторное включение |
| 67. | ВЛ-0.4 Кв от ТП-116 ф. ул.Луговая | Отключение э/э | 07.12.11 -11.00 | 07.12.11 -12.10 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 68. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-141 ф.ул. Союзная | Отключение э/э | 07.12.11 -11.40 | 07.12.11 -13.30 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 69. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-71 ф.ул. Садовая | Отключение э/э | 07.12.11 -11.50 | 07.12.11 -13.50 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 70. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф.ул .Наговицина | Отключение э/э | 07.12.11 - 11.50 | 07.12.11 -14.20 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 71. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-63 ф. ул.Чебершурская | Обрыв на линии | 07.12.11 -12.10 | 07.12.11 -11.50 |  | Ветер,ветки | Устранение обрыва |
| 72. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-116 Ф.ул.Санаторная | Обрыв на линии | 07.12.11 -12.20 | 07.12.11 -13.30 |  | Ветер, падение веток | Устранение обрыва |
| 73. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-140 ф.ул.Рябин. б-р | Отключение линии | 07.12.11 -12.45 | 07.12.11 -13.50 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 74. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф.ул Наговицина | Отключение линии | 07.12.11 -12.55 | 07.12.11 -14.30 | КЗ на линии | Порывы ветра | Устранение КЗ |
| 75. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-71 ф.з-д Чкалова | Обрыв на линии | 07.12.11 -13.05 | 07.12.11 -15.00 |  | Порывы ветра | Восстановление линии |
| 76. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул. Чапаева | Отключение э/э | 07.12.11 -15.40 | 07.12.11 -16.30 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 77. | ВЛ-0.4 кВ от РП-3 ф. т/к Улыбка | Отключение э/э | 07.12.11 -15.45 | 07.12.11 -16.50 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 78. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. ГПТУ-12 | Отключение э/э | 08.12.11 -08.50 | 08.12.11 -09.30 |  | Порывы ветра | Замена предохранителя |
| 79. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-48 ф.ул. Можгинская | Отключение э/э | 19.12.11 -10.20 | 19.12.11 -11.40 | КЗ на линии, провис провода |  | Перетяжка провода |
| 80. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-109 ф.ул. Устюжанина | КЗ на линии | 23.12.11 -17.00 | 23.12.11 -17.30 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 81. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.ул. Пушкина | КЗ на линии | 25.12.11 -21.07 | 25.12.11 -21.45 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 82. | КЛ-6 кВ от ТП-110 ф.№ 1 | Отключение линии | 25.12.11 -22.35 | 25.12.11 -24.00 | Причина неизвестна |  | Повторное включение |
| 83. | КЛ-6 кВ п/с Свет Ф.№ 11 | Отключение линии | 29.12.11 -10.12 | 29.12.11 -11.30 | Неисправна КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервное питание |
| 84. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф.ул. Казанская | КЗ на линии | 29.12.11 -10.40 | 29.12.11 -12.50 |  | Порывы ветра, ветки | Замена предохранителя |