Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за ноябрь  2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 97 ф Ольховая | Отключен. эл.энергии | 3.11.16 – 11.30 | 3.11.16 - 12.15 | К.З на линии | Сгорел предохран. | Устранение К.З. |
| 2. | ВЛ-6 кВ от РП 2 Ф 3 | Отключен. эл.энергии | 5.11.16 – 11.00 | 5.11.16 – 12.45 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 116 ф Фабричный | Отключен. эл.энергии | 6.11.16 – 19.45 | 6.11.16 – 20.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8 ф Кирова | Отключен. эл.энергии | 8.11.16 – 20.00 | 8.11.16 – 20.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-6 кВ от РП 4 | Отключен. эл.энергии | 8.11.16 – 21.20 | 8.11.16 – 22.40 | К.З на линии |  | Устранение К.З. |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 116 Ф Интернац. | Отключен. эл.энергии | 9.11.16 – 18.20 | 9.11.16 – 19.00 | К.З на линии | Сгорел предохран | Устранение К.З. |
| 7. | ВЛ-6 кВ от РП 2 Ф 15 | Отключен. эл.энергии | 12.11.16 – 15.30 | 12.11.16 – 21.10 | КЗ на КТП 124 на ТР |  | Ремонт трансф |
| 8. | КЛ- 6 кВ от п/с «Свет» ф 1 | Отключен. эл.энергии | 13.11.16 – 17.55 | 13.11.16 – 19.40 | Неисправность на КЛ 6кВ |  | Переключили на резерв |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 9 ф Чебершурская | Отключен. эл.энергии | 14.11.16 – 15.00 | 14.11.16 – 15.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 14 Ф Калинина | Отключен. эл.энергии | 15.11.16 – 10.55 | 15.11.16 – 11.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 116 ф Комсомол. | Отключен. эл.энергии | 15.11.16 – 18.50 | 15.11.16 – 19.25 | К.З на линии |  | Устранение К.З. |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от КТП 160 ф Автостр. | Отключен. эл.энергии | 17.11.16 – 18.15 | 17.11.16 – 19.00 | К.З на линии | Сгорел предохран | Устранение К.З. |
| 13. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 110 ф Труда | Отключен. эл.энергии | 25.11.16 – 12.50 | 25.11.16 – 13.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 67 ф Удмуртская | Отключен. эл.энергии | 27.11.16 – 21.35 | 27.11.16 – 22.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |