Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за декабрь  2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 160 ф Светлая | Отключен. эл.энергии | 4.12.16. 17-00 | 4.12.16 17-45 | К.З на линии | Сгорел предохран. | Устранение К.З. |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10 ф п-к Октябрьс | Отключен. эл.энергии | 6.12.16. 0-30 | 6.12.16 01-20 | К.З на линии | Сгорел предохран | Устранение К.З. |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 36 ф Наговицина | Отключен. эл.энергии | 6.12.16 18-00 | 6.12.16 18-40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф Ягодная | Отключен. эл.энергии | 7.12.16 20-20 | 7.12.16 21-00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 122 ф 8 марта | Отключен. эл.энергии | 10.12.16 13-15 | 10.12.16 13-55 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф 10 | Отключен. эл.энергии | 13.12.16 01-25 | 13.12.16 02-25 | Неисправность на КЛ 6кВ |  | Переключили на резерв |
| 7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 132 ф Горбунова | Отключен. эл.энергии | 15.12.16 17-10 | 15.12.16 19-45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 8. | КЛ- 6 кВ от п/с « Свет» Ф 1 | Отключен. эл.энергии | 17.12.16 9-55 | 17.12.16 11-35 | Причина не обнаружена |  | Включили КЛ |
| 9. | КЛ- 6 кВ от п/с « Свет» ф 2 | Отключен. эл.энергии | 20.12.16 02-00 | 20.12.16 05-00 | Неисправность на КЛ 6кВ |  | Переключили на резерв |
| 10. | КЛ -6 кВ от п/с « Свет» ф 14 | Отключен. эл.энергии | 25.12.16 03-05 | 25.12.16 04-40 | Неисправность на КЛ 6кВ |  | Переключили на резерв |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 153 ф п-д Вокзал | Отключен. эл.энергии | 29.12.16 12-30 | 29.12.16 13-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |