Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1 кв. 2014г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4кВ от ТП 116 ф. Наговицина | Отключение линии | 01.01.14-7.30 | 01.01.14-8.10 | Обрыв провода | Сход снега с крыши | Устранение обрыва |
| 2. | КЛ-6кВ от п/с « Можга» ф 20 | Отключение линии | 02.01.14-9.50 | 02.01.14-10.30 | Неисправность КЛ |  | Перевод на резервное питание |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф. Чапаева | Отключение линии | 09.01.14-15.10 | 09.01.14-15.50 | Обрыв провда | Проехала машина | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 74 ф. Дальняя | Отключение линии | 11.01.14-9.25 | 11.01.14-10.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0,4кВ от ТП 27 ф. п-д Нефтяников | Отключение линии | 14.01.14-19.20 | 14.01.14-20.10 | Обрыв провода | Сход снега скрыши | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0,4кВ от ТП 14 ф п-к Чапаева | Отключение линии | 15.01.14-18.55 | 15.01.14-19.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП 14 ф. Зеленая | Отключение линии | 15.01.14-18.55 | 15.01.14-19.40 | КЗ на лини |  | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1 ф Наговицина | Отключение линии | 17.01.14-11.20 | 17.01.14-11.50 | КЗ на линии | Заменили предохранитель | Устранение КЗ |
| 9. | КЛ-6 кВ от п/с « Можга» ф 12 | Отключение линии | 19.01.14-5.43 | 19.01.14-6.30 | Неисправность КЛ |  | Перевод на резервное питание |
| 10. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 15 ф. Подлесная | Отключение линии | 19.01.14-18.15 | 19.01.14-19.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 154 ф. Кольцевая | Отключение линии | 25.01.14-18.45 | 25.01.14-19.15 | КЗ на линии | Замен предохр | Устранение КЗ |
| 12. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 160 ф Сургутская | Отключение линии | 25.01.14-23.55 | 25.01.14-00.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 59 ф Рабочая | Отключение линии | 26.01.14-20.20 | 26.01.14-20.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 15 ф Сосновая | Отключение линии | 27.01.14-19.20 | 27.01.14-20.00 | Сгорел предохранитель | Греется шпилька на ТР-250 6кВ | Замена предохранителя |
| 15. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф 20 | Отключение линии | 31.01.14-19.50 | 31.01.14-21.50 | КЗ на линии |  | Переключили на резерв |
| 16. | ВЛ-0,4кВ от КТП 144 ф Солнечная | Отключение линии | 04.02.14-15.02 | 04.01.14-15.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 ф Нагорная | Отключение линии | 04.02.14-20.40 | 04.02.14-21.20 | Сгорел предохр |  | Замена предохранителя |
| 18. | ВЛ-6 кВ от п/с Машдеталь | Отключение линии | 10.02.14-15.50 | 10.02.14-16.40 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 110 ф Фрумзе | Отключение линии | 12.02.14-20.20 | 12.02.14-20.50 | КЗ на линии | Сгорел предохр. | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф Чебершурская | Отключение линии | 15.02.14-14.05 | 15.02.14-14.45 | Обрыв провода | Сход снега | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 111 ф Котовского | Отключение линии | 19.02.14-8.10 | 19.02.14-8.55 | Сгорела шина на автомате |  | Замена автомата |
| 22. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 8 ф Южная | Отключение линии | 28.02.14-10.10 | 28.02.14-11.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 23. | ВЛ-0,4кВ от ТП 9 ф Чебершурская | Отключение линии | 01.03.14-19.10 | 01.03.14-19.55 | Скорел предохр. |  | Замена предохр. |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от ТП 71 ф Чкалова | Отключение линии | 04.03.14-15.30 | 04.03.14-16.10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4 ф Комсомольская | Отключение линии | 05.03.14-18.00 | 05.03.14-18.35 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11 ф Короленко | Отключение линии | 05.03.14-20.25 | 05.03.14-21.15 | Обрыв провода | Перегорел предохр. | Устранение обрыва |
| 27. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16 ф Красноармейская | Отключение линии | 07.03.14-11.17 | 07.03.14-11.50 | Обрыв провода | Проехала машина | Устранение обрыва |
| 28. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 17 ф Байбородова | Отключение линии | 08.03.14-22.30 | 08.03.14-23.10 | Обрыв провода | Сход снега | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 54 ф Мичурина | Отключение линии | 11.03.14-15.10 | 11.03.14-15.50 | Обрыв провода | Сход снега | Устранение обрыва |
| 30. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф Дубительская | Отключение линии | 12.03.14-00.35 | 12.03.14-01.05 | КЗ на линии | Сгорел предохр. | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 116 ф Наговицина | Отключение линии | 13.03.14-10.40 | 13.03.14-11.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1 ф Базарный | Отключение линии | 14.03.14-13.30 | 14.03.14-14.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 70 ф Молодёжная | Отключение линии | 16.03.14-10.00 | 16.03.14-10.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 34. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 144 ф Цветочная | Отключение линии | 16.03.14-9.15 | 16.03.14-10.00 | Слетел крюк с опоры |  | Замена крюка |
| 35. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 ф Шевченко | Отключение линии | 16.03.14-9.20 | 16.03.14-10.10 | Слетел крюк с опоры |  | Замена крюка |
| 36. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 89 ф Солнечная | Отключение линии | 16.03.14-10.00 | 16.03.14-10.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф Родниковая | Отключение линии | 16.03-10.40 | 16.03.14-11.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 38. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф Чебершурская | Отключение линии | 16.03.14-10.45 | 16.03.14-13.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 67 ф Наговицина | Отключение линии | 16.03.14-11.00 | 16.03.14-12.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 40. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф Зелёная | Отключение линии | 16.03.14-11.15 | 16.03.14-12.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 41. | ВЛ-0,4кВ от ТП 14 ф Калинина | Отключение линии | 16.03.14-11.25 | 16.03.14-12.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 36 ф Милиораторов | Отключение линии | 16.03.14-13.00 | 16.03.14-15.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 43. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 67 ф Союзная | Отключение линии | 16.03.14-17.10 | 16.03.14-18.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 44. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 139 ф Полевая | Отключение линии | 16.03.14-18.40 | 16.03.14-19.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 45. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 151 п\с Восточный | Отключение линии | 17.03.14-05.00 | 17.03.14-05.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 46. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 67 ф Наговицина | Отключение линии | 17.03.14-07.40 | 17.03.14-08.15 | Перегорел предохр. | Ветер | Замена предохр. |
| 47. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4 ф Красная | Отключение линии | 17.03.14-16.50 | 17.03.14-17.20 | Обрыв провода | Сход снега | Устранение обрыва |
| 48. | КЛ-6 кВ от п/с (Машдеталь) ф 14 | Отключение линии | 18.03.14-09.45 | 18.03.14-10.55 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 49. | КЛ-6 кВ от п/с (Свет) ф 22 | Отключение линии | 19.03.14-12.02 | 19.03.14-12.55 | КЗ на линии | Ветер | Перетяжка проводов |
| 50. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 110 ф Труда | Отключение линии | 19.03.14-13.30 | 19.03.14-17.10 | КЗ сгорел щит |  | Замена щита |
| 51. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 172 ф Короленко | Отключение линии | 19.03.14-14.15 | 19.03.14-15.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф М.Горьково | Отключение линии | 19.03.14-14.30 | 19.03.14-17.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 53. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 122 ф 8 Марта | Отключение линии | 19.03.14-20.50 | 19.03.14-21.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 54. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 54 ф Редукторная | Отключение линии | 22.03.14-16.00 | 22.03.14-16.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 55. | ВЛ- 0,4 кВ от ТП 153 ф Вокзальная | Отключение линии | 28.03.14-21.04 | 28.03.14-21.55 | Сгорел предохр. |  | Замена предохр. |