Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1 кв. 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. Союзная | Отключение линии | 02.01.16-9.20 | 02.01.16-10.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 ф Фалалеева | Отключение линии | 15.01.16-13-50 | 15.01.16-15.50 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф Луговая | Отключение линии | 19.01.16-18.25 | 19.01.16-19.45 | Отгорела шинка на ТР-1 |  | Замена шины |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф Лермонтова | Отключение линии | 21.01.16-15.35 | 21.01.16-16.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-135 ф Казанская | Отключение линии | 29.01.16-11.45 | 29.01.16-12.30 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей |
| 6. | ВЛ-0.4кВ от ТП 70 ф Травяная | Отключение линии | 29.01.16-12.30 | 29.01.16-13.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от КТП 144 ф Цветочная | Отключение линии | 29.01.16-18.40 | 29.01.16-19.50 | Отгорела шина на ТР |  | Замена шины |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 ф п-д Сюгаильский | Отключение линии | 01.02.16-12.52 | 01.02.16-13.40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф Наговицина | Отключение линии | 01.02.16-15.05 | 01.02.16-15.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-0.4кВ от ТП-14 ф Дзержинского | Отключение линии | 02.02.16-05.00 | 02.02.16-05.40 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф Дзержинского | Отключение линии | 02.02.16-10.25 | 02.02.16-11.25 | КЗ на линии | Сход снега | Замена предохранителей |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф. Рабочая | Отключение линии | 05.02.16 12-20 | 05.02.16 13-10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 13. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 ф. Верхняя | Отключение линии | 08.02.16 10-20 | 08.02.16 11-10 | КЗ линии |  | Замена предохранителей |
| 14. | КЛ-6 кВ от п/с Машдеталь ф.11 | Отключение линии | 09.02.16 13-30 | 09.02.16 18-15 | Неисправность КЛ на КТП-85 |  | Устранение неисправности |
| 15. | КЛ-6 кВ от РП-5 ф.10 | Отключение линии | 11.02.16 10-35 | 11.02.16 13-50 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 16. | ВЛ-0,4 кВ от РП-8 ф. 40 лет победы | Отключение линии | 15.02.16 20-30 | 15.02.16 21-40 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-0,4кВ от ТП-112 ф. п-д Песчаный | Отключение линии | 16.02.16 13-20 | 16.02.16 14-30 | КЗ на линии |  | Замена предохранителей |
| 18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-144 ф. Цветочная | Отключение линии | 18.02.16 16-30 | 18.02.16 17-10 | КЗ на линии |  | Замена предохранителей |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-158 ф. Центральная | Отключение линии | 19.02.16 14-45 | 19.02.16 16-10 | Неисправность КЛ-0,4 кВ |  | Замена кабеля |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.Интернациональн | Отключение линии | 23.02.16 08-10 | 23.02.16 09-00 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей |
| 21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-17 ф.Байбародова | Отключение линии | 23.02.16 08-15 | 23.02.16 09-20 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей |
| 22. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло ф.10 | Отключение линии | 23.02.16 10-00 | 23.02.16 11-35 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 23. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.Ягодная | Отключение линии | 24.02.16 11-00 | 24.02.16 11-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 24. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ф. Бабкина | Отключение линии | 12.03.16 14-23 | 12.03.16 15-10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. Травяная | Отключение линии | 15.03.16 15-50 | 15.03.16 16-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-172 ф. Короленко | Отключение линии | 16.03.16 13-00 | 16.03.16 13-40 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей |
| 27. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф.15 | Отключение линии | 18.03.16 08-12 | 18.03.16 11-00 | Сбили опору ВЛ-6 кВ |  | Замена опоры |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-65 ф. Ивана быстрых | Отключение линии | 22.03.16 12-50 | 22.03.16 13-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП- 48 ф. Красная | Отключение линии | 26.03.16 12-10 | 26.03.16 13-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |