Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 2 кв. 2014г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ – 0,4кВ от ТП70 ф.Леспромхоза | Отключение линии | 3.04.14-10.25 | 3.04.14-10.50 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 2. | ВЛ – 0,4кВ от ТП54 ф. Кирпичная | Отключение линии | 18.04.14-23.15 | 18.04.14-23.50 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ – 0,4кВ от КТП 144 ф. 60 лет Октября | Отключение линии | 19.04.14-10.05 | 19.04.14-10.45 | КЗ на линии | Замена предохранителя | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 151 п. Восточный | Отключение линии | 21.04.14-14.35 | 21.04.14-16.20 | КЗ на линии | Упала опора | Востановлении опоры |
| 5. | ВЛ – 0,4кВ от КТП 160 ф. Торфенная | Отключение линии | 22.04.14-18.30 | 22.04.14-19.00 | КЗ на линии | Замена предох | Устранение кз |
| 6. | ВЛ – 0,4кВ от КТП 85 ф. Ягодная | Отключение линии | 24.04.14-15.05 | 24.04.14-15.35 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ – 6кВ от п/с «Можга « ф6 | Отключение линии | 25.04.14-20.45 | 25.04.14-10.10 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 8. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 10 ф. Железнодорож. | Отключение линии | 26.04.14-13.40 | 26.04.14-14.30 | КЗ на линии | ветер | Замена предохранителя |
| 9. | ВЛ – 0,4кВ от КТП 158 ф. Авангардная | Отключение линии | 29.04.14-15.42 | 29.04.14-16.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 36 ф. Советская | Отключение линии | 04.05.14-9.00 | 04.05.14-9.35 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 70 ф.Чайковского | Отключение линии | 4.05.14-18.00 | 4.05.14-18.30 | Обрыв провода | Наброс на провода | Восстановление обрыва |
| 12. | ВЛ - 04,кВ от ТП 4 ф.Красная | Отключение линии | 6.05.14-7.45 | 6.05.14-8.15 | КЗ на линии | Заена предохранит | Устранение кз |
| 13. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 70 ф. Молодежная | Отключение линии | 12.05.14-19.50 | 12.05.14-20.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ - 0,4кВ от ТП16 ф. Луговая | Отключение линии | 14.05.14-12.09 | 14.05.14-12.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ - 0,4кВ от ТП 6 ф Ленина | Отключение линии | 14.05.14-12.20 | 14.05.14-12.50 | Обрыв провода | ветер | Восстановление обрыва |
| 16. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 41 ф.Дубительская | Отключение линии | 17.05.14-14.40 | 17.05.14-15.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ- 6кВ от РП-1 Ф. 14 | Отключение линии | 19.05.14-00.15 | 19.05.14-16.30 | Неисправность КЛ-6кВ |  | Переключение на резерв. питание |
| 18. | ВЛ- 0,4кВ от ТП54 ф, Редукторная | Отключение линии | 25.05.14-12.25 | 25.05.14-13.30 | КЗ на линии | Замена предохран | Устранение кз |
| 19. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 80 ф. Набережная | Отключение линии | 25.05.14-20.30 | 25.05.14-21.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ- 6кВ от РП 1 ф.13 | Отключение линии | 29.05.14-20.15 | 29.05.14-21.05 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 27 ф.Пушкина | Отключение линии | 4.06.14-22.30 | 4.06.14-23.10 | Обрыв провода | КЗ на линии | Устранение обрыва |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП 136 ф. Фалалеева | Отключение линии | 5.06.14-14.00 | 5.06.14-14.20 | КЗ на линии |  | Включили автомат на ТП |
| 23. | ВЛ- 6кВ от п/с «Свет» ф. 20 | Отключение линии | 7.06.14-15.55 | 7.06.14-16.15 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 24. | КЛ-6кВ от РП 5 Ф11 | Отключение линии | 11.06.14-9.40 | 11.06.14-12.45 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 25. | КЛ- 6кВ от п/с « Машдеталь» ф11 | Отключение линии | 11.06.14-11.26 | 11.06.14-13.45 | КЗ на линии | Наброс на провода | Устранение кз |
| 26. | ВЛ- 0,4 от ТП 43 ф. Единства | Отключение линии | 11.06.14-15.10 | 11.06.14-16.00 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 27. | ВЛ-0,4кВ от ТП 80 ф. Можгинская | Отключение линии | 14.06.14- 6.40 | 14.06.14- 7.15 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 28. | ВЛ-0,4кВ от ТП 14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 14.06.14-9.20 | 14.06.14-10.10 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 29. | ВЛ-6кВ от ТП 88 ф с/о Рассвет | Отключение линии | 14.06.14-19.00 | 14.06.14-20.20 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ -0,4кВ от ТП 70 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 18.06.14-19.25 | 18.06.14-20.15 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ -6кВ от п/с Чумойтло ф.10 | Отключение линии | 18.06.14-19.30 | 19.06.14-11.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф.Красноармейская | Отключение линии | 18.06.14-19.35 | 18.06.14-20.10 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11ф. Интернациональн | Отключение линии | 18.06.14-20.10 | 18.06.14-20.55 | КЗ на линии | Замена предохранит | Устранение КЗ |
| 34. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-97 ф. Ольховая | Отключение линии | 18.06.14-21.50 | 18.06.14-22.30 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф. Красная | Отключение линии | 19.06.14-9.00 | 19.06.14-9.30 | Обрыв на линии |  | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-6кВ от РП-1 ф.13 | Отключение линии | 22.06.14-10.10 | 22.06.14-11.20 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение кз |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от РП- 2 ф. Консервный | Отключение линии | 22.06.14-12.10 | 22.06.14-13.00 | КЗ на линии |  | Включили автомат |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф. Молодежная | Отключение линии | 22.06.14-12.25 | 22.06.14-13.15 | КЗ на линии | Замена предохранит | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-74 ф.Ижевская | Отключение линии | 22.06.14-15.30 | 22.06.14-16.10 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 40. | ВЛ-6 кВ от п/с Машдеталь | Отключение линии | 23.06.14-11.48 | 23.06.14-13,20 | Неисправность КЛ6кВ |  | Переключили на резерв |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. Родниковая | Отключение линии | 26.06.14-15.50 | 26.06.14-16.15 | Обрыв на линии |  | Восстановлении обрыва |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф. Интернацион | Отключение линии | 26.06.14-16.40 | 26.06.14-17.15 | КЗ на лиии | Замена предохранит | Устранение кз |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф. Вессеняя | Отключение линии | 27.06.14-14.35 | 27.06.14-15.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |