Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 2 кв. 2015г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.Короленко | Отключение линии | 06.04.15 10-30 | 06.04.15 11-05 | Сгорел предохранит. |  | Замена предохранит. |
| 2. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф.-20 | Отключение линии | 08.04.15 11-08 | 08.04.15 13-10 | Упало дерево | Ветер | Восстановление линии |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от РП- 2 ф.Консервный | Отключение линии | 17.04.15 17-15 | 17.04.15 18-05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-150 ф.Чебершурский м-н | Отключение линии | 21.04.15 21-30 | 21.04.15 22-20 | Сгорел предохранит. | Ветер | Замена предохранит. |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-161 ф.Пионерская | Отключение линии | 23.04.15 21-25 | 23.04.15 22-15 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-5 ф.Интернацион. | Отключение линии | 24.04.15 13-00 | 24.04.15 13-30 | Сгорел предохранит. | Ветер | Замена предохранит. |
| 7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 ф.Союзная | Отключение линии | 24.04.15 14-10 | 24.04.15 14-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло ф.10 | Отключение линии | 26.04.15 15-20 | 26.04.15 17-20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 9. | КЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф.22 | Отключение линии | 27.04.15 12-50 | 27.04.15 14-10 | Вышел из строя КЛ |  | Переключ. резерв. |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф.Нагорная | Отключение линии | 29.04.15 06-20 | 29.04.15 07-10 | Сгорел предохранит. |  | Замена предохранит. |
| 11. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф.20 | Отключение линии | 30.04.15 15-07 | 30.04.15 15-30 | Неисправно КЛ-6 кВ |  | Вывели в ремонт КЛ |
| 12. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 ф.Чебершурск. | Отключение линии | 30.04.15 23-00 | 30.04.15 23-50 | Откл. авт. | Ветер | Вкл. авт. |
| 13. | КЛ-6 кВ от п/с «Можга» ф.12 | Отключение линии | 01.05.15 10-14 | 01.05.15 12-10 | Неисправн. КЛ-6 кВ |  | Вывели в ремонт КЛ |
| 14. | ВЛ-6 кв от п/с «Можга» ф.6 | Отключение линии | 03.05.15 11-30 | 03.05.15 12-20 | На ТП-146 пробило опорн. изолятор |  | Замена изолятора |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф.Солнечная | Отключение линии | 11.05.15 21-00 | 11.05.15 22-30 | Отгорел наконечник на тр-р |  | Замена наконечника |
| 16. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф.20 | Отключение линии | 20.05.15 17-00 | 20.05.15 18-20 | Неисправен КЛ-6 кВ до ТП-62 |  | Выведен в ремонт |
| 17. | ВЛ-6 кВ п/с «Можга» ф.8 | Отключение линии | 21.05.15 17-35 | 21.05.15 18-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф.М.Горького | Отключение линии | 22.05.15 18-00 | 22.05.15 18-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 19. | ВЛ-6 кВ от РП-1 ф.13 | Отключение линии | 23.05.15 23-45 | 24.05.15 02-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-124 ф.Берёзовая | Отключение линии | 24.05.15 00-15 | 24.05.15 03-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0,4 кВ от РП-8 ф.40 лет Победы | Отключение линии | 24.05.15 06-50 | 24.05.15 07-40 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 22. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-112 ф.Советская | Отключение линии | 24.05.15 09-10 | 24.05.15 10-10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 23. | КЛ-6 кВ от п/с «Машдеталь» ф.14 | Отключение линии | 25.05.15 08-20 | 25.05.15 10-10 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв. |
| 24. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф.Молодежная | Отключение линии | 29.05.15 13-25 | 29.05.15 14-15 | Слетел крюк |  | Восстановление крюка |
| 25. | ВЛ-6 кВ от п/с «Можга» ф.6 | Отключение линии | 29.05.15 15-42 | 29.05.15 16-40 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Вывели в ремонт КЛ |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф.Первомайск.- Лугов. | Отключение линии | 31.05.15 12-25 | 31.05.15 15-40 | Вышел из строя тр-р |  | Замена тр-р |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-58 ф.1 микр. | Отключение линии | 01.06.15 14-50 | 01.06.15 15-20 | Перегорел предохранит. | Ветер | Замена предохранит. |
| 28. | КЛ-6 кВ от п/с «Машдеталь» ф.4 | Отключение линии | 03.06.15 17-30 | 03.05.15 23-50 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Вывели в ремонт |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-115 ф.м-н Компр. | Отключение линии | 08.06.15 14-40 | 08.06.15 15-45 | Сгорел предохранит. |  | Замена предохранит. |
| 30. | ВЛ-0.4 кВот ТП-73 ф.Вешнякого | Отключение линии | 08.06.15 15-10 | 08.06.15 16-00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф.Линейный | Отключение линии | 08.06.15 16-30 | 08.06.15 17-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф.Карбышева | Отключение линии | 08.06.15 17-30 | 08.06.15 18-00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.Дзержинского | Отключение линии | 08.06.15 18-00 | 08.06.15-18-50 | Упало дерево | Ветер | Устранение обрыва |
| 34. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-5 ф.Интернациональн. | Отключение линии | 08.06.15 18-10 | 08.06.15 19-30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф.Красноармейская | Отключение линии | 08.06.15 18-30 | 08.06.15 19-20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-0,4 кВ от РП-8 ф.40 лет победы | Отключение линии | 08.06.15 19-20 | 08.06.15 20-15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-154 ф.Овангартная | Отключение линии | 08.06.15 19-25 | 08.06.15 20-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-57 ф.Железнодорожн. | Отключение линии | 09.06.15 08-00 | 09.06.15 08-30 | Сгорел предохран. | Ветер | Замена предохран. |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф.Котовского | Отключение линии | 09.06.15 12-25 | 09.06.15 13-15 | Сгорел предохран. | Ветер | Замена предохран. |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 ф.Карбышего | Отключение линии | 16.06.15 16-10 | 16.06.15 17-05 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф.20 | Отключение линии | 16.06.15 21-45 | 17.06.15 07-10 | КЗ на линии | Дождь | Устранение КЗ |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-66 ф Первомайская | Отключение линии | 16.06.15 21-50 | 16.06.15 23-10 | обрыв провода | упало дерево | Устранение обрыва |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф Дзержинского | Отключение линии | 17.06.15 6-00 | 17.06.15 7-10 | обрыв провода | упало дерево | Устранение обрыва |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-54 ф Мичурина | Отключение линии | 17.06.15 6-35 | 17.06.15 7-25 | обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф Рабочая | Отключение линии | 17.06.15 7-45 | 17.06.15 8-25 | обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 46. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф Советская | Отключение линии | 17.06.15 8-00 | 17.06.15 8.30 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-67 ф Весенняя | Отключение линии | 17.06.15 8-05 | 17.06.15 8-45 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-79 Котовского | Отключение линии | 17.06.15 8-30 | 17.06.15 9-05 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохр. |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-156 Компрес м-н | Отключение линии | 17.06.15 9-00 | 17.06.15 9-45 | обрыв проводов | упало дерево | Устранение обрыва |
| 50. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф Байбородова | Отключение линии | 17.06.15 9-20 | 17.06.15 10-05 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 51. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-57 ф Железнодор. | Отключение линии | 17.06.15 9-30 | 17.06.15 10-10 | КЗ на линии | ветер | Замена предохранителя |
| 52. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф Герцена | Отключение линии | 17.06.15 9-35 | 17.06.15 10-05 | Сгорел предохранитель | ветер | Замена предохранителя |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-80 ф Можгинская | Отключение линии | 17.06.15 06-35 | 17.06.15 07-05 | обрыв провода | упал изолятор | Замена изолятора |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-36 ф Советская | Отключение линии | 26.06.15 8-10 | 26.06.15 8-40 | Сгорел предох. |  | Замена предохран. |
| 55. | КЛ-6 кВ от п/с Свет Ф 2 | Отключение линии | 29.06.15 18-40 | 29.06.15 21-10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 56. | ВЛ-6 кВ от п/с Машдеталь Ф 15 | Отключение линии | 29.06.15 18-35 | 29.06.15 21-25 | КЗ на линии | упало дерево | Устранение КЗ |
| 57. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  |  |  |  |  |  |