Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 3 кв. 2012г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4Кв от ТП 104 ф Базовый | Отключение линии | 4.07.12 - 20.15 | 4.07.12-20.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ-10кВ ф. 10 «Чумойтло» | Отключение линии | 5.07.12 – 20.45 | 5.07.12 – 21.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 39 ф. Столярный | Отключение линии | 7.07.12 – 14.50 | 7.07.12 – 15.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыа |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 89 ф. Солнечная | Отключение линии | 8.07.12 – 12.15 | 8.07.12 – 13.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 5. | КЛ-6кВ от п/с Свет | Отключение линии | 9.07.12 – 16.20 | 9.07.12 – 17.30 | Неисправность КЛ-6кВ |  | Переключение на резерв |
| 6. | КЛ-6кВ ф. 1 от РП-5 | Отключение линии | 10.07.12 – 9.07 | 10.07.12 – 9.30 | КЗ на линии |  | Переключение на резерв |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-141 ф. Гаврилова | Отключение линии | 10.07.12 – 11.30 | 10.07.12 – 12.10 | Обрыв провода | Ветер, упала ветка | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф. п-д Короленко | Отключение линии | 10.07.12 – 18.10 | 10.07.12 – 19.00 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 9. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 11.07.12 – 17.06 | 11.07.12 – 17.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 ф. Свердловский б-р | Отключение линии | 12.07.12 | 12.07.12 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 ф. Стахановская | Отключение линии | 15.07.12 – 15.15 | 15.07.12 – 15.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 12. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 15.07.12 – 15.30 | 15.07.12 – 16.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 13. | КЛ-6кВ от ПСМашдеталь ф. 14 | Отключение линии | 17.07.12 – 22.30 | 17.07.12 – 23.50 | Неисправность КЛ-6кВ |  | Переключение на резерв |
| 14. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 ф. Октябрьская | Отключение линии | 17.07.12 – 22.35 | 17.07.12 – 23.00 | Обрыв провода | Упало дерево, ветер | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ф. Фалалеева | Отключение линии | 17.07.12 – 22.40 | 18.07.12 – 00.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-6кВ от ТП 151 | Отключение линии | 17.07.12 – 22.55 | 18.07.12 – 11.00 | КЗ на линии, обрыв проводов | Ветер, упала опора ВЛ-6кВ | Замена опоры |
| 17. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 36 ф. Советская | Отключение линии | 18.07.12 – 05.00 | 18.07.12 – 05.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 71 ф. Садовая | Отключение линии | 18.07.12 – 05.15 | 18.07.12 – 05.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 24 ф. Котовского | Отключение линии | 18.07.12 – 05.30 | 18.07.12 – 06.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 20. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 65 ф. Удмуртская | Отключение линии | 18.07.12 – 06.20 | 18.07.12 – 07.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 104 ф. пер. Базовый | Отключение линии | 18.07.12 – 06.20 | 18.07.12 – 07.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 22. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 70 ф. Молодежная | Отключение линии | 18.07.12 – 10.45 | 18.07.12 – 11.30 | КЗ на линии | Ветер | Перетяжка провода |
| 23. | ВЛ-6кВ от ПС Свет ф. 20 | Отключение линии | 18.07.12 – 14.40 | 18.07.12 – 15.45 | КЗ на линии | Упало дерево, гроза | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф. Горького | Отключение линии | 18.07.12 – 14.45 | 18.07.12 – 16.00 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 122 ф. Уральская | Отключение линии | 18.07.12 – 15.00 | 18.07.12 – 15.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 80 ф. Набережная | Отключение линии | 18.07.12 – 15.00 | 18.07.12 – 15.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 ф. Алнашская | Отключение линии | 18.07.12 – 15.05 | 18.07.12 – 15.45 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 28. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 160 ф. Торфяная | Отключение линии | 18.07.12 – 15.15 | 18.07.12 – 16.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 65 ф. Автомобильная | Отключение линии | 18.07.12 – 15.45 | 18.07.12 – 16.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 110 ф. Труда | Отключение линии | 18.07.12 – 16.00 | 18.07.12 – 16.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 80 ф. Можгинская | Отключение линии | 18.07.12 – 16.05 | 18.07.12 – 17.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 70 ф. Луговая | Отключение линии | 18.07.12 – 16.00 | 18.07.12 – 16.30 | Обыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф. Северная | Отключение линии | 18.07.12 – 16.50 | 18.07.12 – 18.00 | КЗ на линии, обрыв провода | Упало дерево | Устранение КЗ, обрыва |
| 34. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10 ф. Железнодорожная | Отключение линии | 18.07.12 – 16.25 | 18.07.12 – 17.10 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 35. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4 ф. Советская | Отключение линии | 18.07.12 – 16.30 | 18.07.12 – 17.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 122 ф. Уральская | Отключение линии | 18.07.12 – 17.00 | 18.07.12 – 17.40 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 37. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 115 ф. Подлесная | Отключение линии | 18.07.12 – 17.00 | 18.07.12 – 17.50 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф. Юбилейная | Отключение линии | 18.07.12 – 17.30 | 18.07.12 – 18.10 | Выпал изолятор | Ветер | Восстановление изолятора |
| 39. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 6 ф. Садовая | Отключение линии | 18.07.12 – 17.30 | 18.07.12 – 18.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 40. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 48 ф. Можгинская | Отключение линии | 19.07.12 – 08.00 | 19.07.12 – 08.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 41. | ВЛ-6кВ от ПС Свет ф. 20 | Отключение линии | 19.07.12 – 09.00 | 19.07.12 – 09.30 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 42. | КЛ-6кВ от ПС Машдеталь | Отключение линии | 19.07.12 – 23.10 | 20.07.12 – 00.30 | Неисправность кабеля |  | Переключение на резерв |
| 43. | ВЛ-0,6 кВ от РП 2 ф. 15 | Отключение линии | 20.07.12 – 18.45 | 20.07.12 – 19.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 44. | ВЛ – 6кВ от п/с Свет ф. 20 | Отключение линии | 21.07.12 – 14.45 | 21.07.12 – 15.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 45. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф. Учебный | Отключение линии | 21.07.12 – 14.45 | 21.07.12 – 15.15 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 46. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7 ф. Лесная | Отключение линии | 21.07.12 – 15.00 | 21.07.12 – 15.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 47. | ВЛ-6кВ от ТП 9 ф. 8 | Отключение линии | 21.07.12 – 15.10 | 21.07.12 – 16.30 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 48. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7 ф. Лесная | Отключение линии | 21.07.12 – 15.20 | 21.07.12 – 15.50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 49. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 80 ф. Набережная | Отключение линии | 21.07.12 – 15.45 | 21.07.12 – 15.50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 50. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 70 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 21.07.12 – 15.45 | 21.07.12 – 16.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 51. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф. Северная | Отключение линии | 21.07.12 – 17.10 | 21.07.12 – 17.50 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф. Горького | Отключение линии | 21.07.12 – 17.15 | 21.07.12 – 18.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 53. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф. Родниковая | Отключение линии | 21.07.12 – 17.10 | 21.07.12 – 17.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 54. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 24 ф. Котовского | Отключение линии | 21.07.12 – 18.05 | 21.07.12 – 18.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 55. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 104 пер. Базовый | Отключение линии | 21.07.12 – 19.40 | 22.07.12 – 04.00 | Поврежден трансформатор Т-1 | КЗ КЛ-6кВ на Т-1 | Замена кабеля |
| 56. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 9 ф. Чебершурский | Отключение линии | 21.07.12 – 22.00 | 21.07.12 – 22.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 57. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф. Северная | Отключение линии | 21.07.12 – 20.25 | 21.07.12 – 21.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 58. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 7 ф. Лесная | Отключение линии | 21.07.12 – 20.30 | 21.07.12 – 21.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 59. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 41 ф. Дубительская | Отключение линии | 21.07.12 – 21.15 | 21.07.12 – 21.50 | Обрыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 60. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 67 ф. Союзная | Отключение линии | 21.07.12 – 22.40 | 21.07.12 – 23.15 | КЗЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 61. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 36 ф. Советская | Отключение линии | 22.07.12 – 08.55 | 22.07.12 – 09.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранили обрыв |
| 62. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 15 ф. Подлесная | Отключение линии | 25.07.12 – 22.00 | 25.07.12 – 22.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 63. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 39 ф. Столярный | Отключение линии | 26.07.12 – 17.25 | 26.07.12 – 18.00 | Упал изолятор |  | Восстановление изолятора |
| 64. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф. Заводская | Отключение линии | 28.07.12 – 12.06 | 28.07.12 – 12.30 | Обрыв провода | Упала ветка | Устранение обрыва |
| 65. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 65 ф. Вешнякова | Отключение линии | 30.07.12 – 17.15 | 30.07.12 – 17.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 66. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 2 ф. Казанская | Отключение линии | 31.07.12 – 08.15 | 31.07.12 – 08.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 67. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 4 ф. Сюгаильский | Отключение линии | 08.08.12 – 18.35 | 08.08.12 – 19.15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 68. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 21 ф. Кирова | Отключение линии | 09.08.12 – 21.54 | 09.08.12 – 22.25 | Обрыв провода | Ветер | Устранение КЗ |
| 69. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 59 ф. Рабочая | Отключение линии | 13.08.12 – 09.40 | 13.08.12 – 10.15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 70. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 11 ф. Почтовый | Отключение линии | 18.08.12 – 19.00 | 18.08.12 – 19.30 | Провис проводов |  | Перетяжка провода |
| 71. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 16 ф. Красноармейская | Отключение линии | 20.08.12 – 18.40 | 20..08.12 – 19.05 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 72. | ВЛ-6кВ от РП 1 ф. 13 | Отключение линии | 30.08.12 – 19.15 | 30.08.12 – 20.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 73. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 22 | Отключение линии | 10.09.12 – 17.55 | 10.09.12 – 19.10 | Неисправность КЛ |  | Переведен на резерв |
| 74. | ВЛ-6кВ от ТП 88 ф. с/о Рассвет | Отключение линии | 11.09.12 – 07.35 | 11.09.12 – 09.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 75. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 5 ф. Интернациональный | Отключение линии | 15.09.12 – 15.00 | 15.09.12 – 15.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 76. | ВЛ-0,4 кВ от КТП 161 ф. Бабкина | Отключение линии | 16.09.12 – 10.00 | 16.09.12 – 10.50 | КЗ на линии, провис проводов |  | Произведена перетяжка провода |
| 77. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 151 ф. п/д Вокзальный | Отключение линии | 20.09.12 – 13.50 | 20.09.12 – 14.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 78. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 14 ф. Дзержинского | Отключение линии | 26.09.12 – 17.20 | 26.09.12 - 17.50 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 79. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 65 ф. Удмуртская | Отключение линии | 29.09.12 – 10.10 | 29.09.12 – 10.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |