Аварийные  отключения объектов по г. Можге за 3 кв. 2013г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4кВ от ТП -14 ф. Комарова | Отключение эл. энергии | 1.07.13-11.35 | 1.07.13-12.05 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ-0,4кВ от ТП -110 ф. Азина | Отключение эл. энергии | 2.07.13-11.15 | 2.07.13-11.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-0,4кВ от ТП- 65 ф Вишнякова | Отключение эл. энергии | 2.07.13-19.30 | 2.07.13-19.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-04,кВ от ТП-136 ф Город | Отключение эл. энергии | 7.07.13-5.40 | 7.07.13-6.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0,4кВ от ТП-90 ф Зеленая | Отключение эл. энергии | 17.07.13-12.45 | 17.07.13-13.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ф Базар.площ. | Отключение эл. энергии | 21.07.13-6.00 | 21.07.13-6.20 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-89 ф п-к Пролетарский | Отключение эл. энергии | 21.07.13-13.45 | 21.07.13-14.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-6кВ от п/с Можга ф №6 | Отключение эл. энергии | 22.07.13-19.03 | 22.07.13-21.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-0,4кВ от ТП- 161 ф. Бабкина | Отключение эл. энергии | 22.07.13-19.20 | 22.07.13-19.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-6кВ от РП- 2 ф 15 | Отключение эл. энергии | 24.07.13-13.50 | 24.07.13-15.10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 11. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф 22 | Отключение эл. энергии | 24.07.13-15.40 | 24.07.13-16.50 | КЗ на линии |  | Переключили на резерв |
| 12. | КЛ-6кВ от п/с Свет ф 1 | Отключение эл. энергии | 25.07.13-24.35 | 25.07.13-02.20 | КЗ на линии |  | Переключили на резерв |
| 13. | ВЛ-0,4кВ от ТП 1 ф Наговицына | Отключение эл. энергии | 25.07.13-15.00 | 25.07.13-15.45 | КЗ на линии | Перехлест проводов | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф Бабкина | Отключение эл. энергии | 26.07.13-11.10 | 26.07.13-11.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 15. | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 ф Наговицына | Отключение эл. энергии | 28.07.13-9.00 | 28.07.13-9.30 | Обрав провода |  | Устранение обрыва |
| 16. | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф Родниковая | Отключение эл. энергии | 30.07.13-11.50 | 30.07.13-12.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф Пионерская | Отключение эл. энергии | 1.08.13-12.05 | 1.08.13-12.35 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 18. | ВЛ-0,4кВ от ТП-79 Котовского | Отключение эл. энергии | 6.08.13-18.05 | 6.08.13-18.25 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0,4кВ от ТП-66 ф Первомайский | Отключение эл. энергии | 7.08.13-10.30 | 7.08.13-10.55 | КЗ на линии | Обрыв повода | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ-06 кВ от РП-1 ф 14 | Отключение эл. энергии | 7.08.13-20.05 | 7.08.13-20.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф Сюгаильская | Отключение эл. энергии | 15.08.13-12.00 | 15.08.13-12.35 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 22. | КЛ-6кВ от п/с Свет ф 1 | Отключение эл. энергии | 19.08.13-11.16 | 19.08.13-12.30 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 23. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф Санатоная | Отключение эл. энергии | 21.08.13-8.40 | 21.08.13-9.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 24. | КЛ-6кВ от п/с Свет ф-1 | Отключение эл. энергии | 21.08.13-8.50 | 21.08.13-10.10 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 25. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф 15 | Отключение эл. энергии | 24.08.13-17.00 | 24.08.13-17.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-6 кВ от РП- 2 ф15 | Отключение эл. энергии | 26.08.13-00.45 | 26.08.13-06.30 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 27. | ВЛ-6 кВ от РП-1 ф 13 | Отключение эл. энергии | 26.08.13-01.10 | 26.08.13-11.15 | КЗ на линии | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 Пушкна | Отключение эл. энергии | 31.08.13-17.33 | 31.08.13-18.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 29. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-151 п.Восточный | Отключение эл. энергии | 19.09.13-12.50 | 19.09.13- 13.30 | Упал изолятор | Ветер |  |
| 30. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф16 | Отключение эл. энергии | 21.09.13-17.00 | 21.09.13-17.55 |  | Неисправноть КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф Леспромхоза | Отключение эл. энергии | 28.09.13-13.15 | 28.09.13-13.55 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 32. | КЛ-6 кВ от П/с Машдеталь Ф 11 | Отключение эл. энергии | 28.09.13-21.27 | 29.09.13-01.20 |  | Неисправноть КЛ-6кВ | Переключили на резерв |