Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 3 кв. 2014г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ – 6кВ от п/с « Свет» Ф 1 | Отключение линии | 03.07.14 20-12 | 04.07.14 1-00 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 2. | КЛ – 6кВ от п/с «Свет» Ф 1 | Отключение линии | 04.07.14 22-40 | 04.07.14 22-56 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 3. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 152 ф скорая помощь | Отключение линии | 05.07.14 15-15 | 05.07.14 15-50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 6 ф ул Ленина | Отключение линии | 05.07.14 15-45 | 05.07.14 16-35 | КЗ на линии | Сгорел предохранит, | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ – 0,4кВ от ТП153 ф ул Вокзальная | Отключение линии | 05.07.14 15-55 | 05.07.14 16-40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 6. | ВЛ - 0,4 кВ от ТП 71 ф Садовая | Отключение линии | 05.07.14 17-00 | 05.07.14 18-05 | Обрыв провода | Упало дерево | Восстановление обрыва |
| 7. | ВЛ - 04,кВ от ТП 6 ф з-д Ягодный | Отключение линии | 06.07.14 6-00 | 06.07.14 6-30 | КЗ на линии | Обрыв провода | Восстановление обрыва |
| 8. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 2 ф Бабкина | Отключение линии | 06.07.14 6-50 | 06.07.14 7-15 | КЗ на линии | ветер | Заменили предохранитель |
| 9. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 24 ф Нефтяников | Отключение линии | 06.07.14 8-30 | 06.07.14 9-05 | Обрыв провода | ветер | Востановлении обрыва |
| 10. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 14 ф Горьково | Отключение линии | 11.07.14 19-25 | 11.07.14 20-10 | Обрыв провода | ветер | Восстановление обрыва |
| 11. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 7 ф Пролетарская | Отключение линии | 12.07.14 16-00 | 12.07.14 16-35 | Обрыв провода | ветер | Восстановление обрыва |
| 12. | ВЛ - 04,кВ от ТП 153 ф Вокзальная | Отключение линии | 13.07.14 16-10 | 13.07.14 16-40 | КЗ на линии | ветер | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ – 0,4кВ от ТП 152 ф Питомный | Отключение линии | 13.07.14 16-35 | 13.07.14 17-05 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 14. | ВЛ - 0,4кВ от ТП 10 ф Железнодорожн | Отключение линии | 13.07.14 16-35 | 13.07.14 17-20 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 15. | ВЛ - 0,4кВ от ТП 27 ф Пушкина | Отключение линии | 13.07.14 20-30 | 13.07.14 21-10 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 16. | ВЛ- 0,4кВ от КТП 139 ф Полевая | Отключение линии | 15.07.14 11-45 | 15.07.14 12-15 | Обрыв провода |  | Восстановление обрыва |
| 17. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 70 ф Молодежная | Отключение линии | 15.07.14 17-50 | 15.07.14 18-20 | Обрыв провода | ветер | Востановление обрыва |
| 18. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 24 ф Нефтяников | Отключение линии | 17.07.14 9-50 | 17.07.14 10-20 | Обрыв провода |  | Устранение кз |
| 19. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 151 п Восточный | Отключение линии | 19.07.14 13-15 | 19.07.14 13-50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 4 ф Сюгаильский | Отключение линии | 19.07.14 18-15 | 19.07.14 18-50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 21. | КЛ-6кВ от П/С Маждеталь ф 14 | Отключение линии | 22.07.14 13-45 | 22.07.14 14-40 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП 48 ф Интернациональная | Отключение линии | 22.07.14 13-50 | 22.07.14 14-35 | КЗ на линии |  | Поменяли предохранитель |
| 23. | ВЛ- 6кВ от ТП 141 ф Гаврилова | Отключение линии | 23.07.14 17-25 | 23.07.14 17-50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от ТП 8 ф Нагорная | Отключение линии | 24.07.14 9-10 | 24.07.14 10-00 | КЗ на линии | Обрыв провода | Устранение кз |
| 25. | ВЛ-0,4кВ от ТП 67 ф Союзная | Отключение линии | 26.07.14 19-50 | 26.07.14 20-30 | КЗ на линии | Упал крюк | Устранение кз |
| 26. | КЛ-6кВ от п/с Маждеталь ф 11 | Отключение линии | 29.07.14 04-20 | 29.07.14 05-30 | Сгорел ВН на ТП 39 |  | Устранение кз |
| 27. | КЛ-6кВ п/с Маждеталь ф 14 | Отключение линии | 29.07.14 05-17 | 29.07.14 06-35 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 28. | ВЛ-0,4кВ от ТП 48 ф Интернациональная | Отключение линии | 04.08.14 19-25 | 04.08.14 20-10 | Обрыв провода | Упало дерево | Восстановление обрыва |
| 29. | ВЛ-0,4кВ от РП 2 з-д Консервный | Отключение линии | 04.08.14 19-25 | 04.08.14 20-15 | КЗ на линии | Отключился авт | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ -0,4кВ от ТП 136 ф Фалалеева | Отключение линии | 05.08.14 17-10 | 05.08.14 17-48 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ -0,4кВ от ТП 16 ф Луговая | Отключение линии | 05.08.14 17-30 | 05.08.14 18-20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф М. Горького | Отключение линии | 08.08.14 13-15 | 08.08.14 14-10 | Обрыв провода | ветер | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф Красноармейская | Отключение линии | 08.08.14 16-05 | 08.08.14 16-50 | Обрыв |  | Устранение обрыва |
| 34. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-144 ф Цветочная | Отключение линии | 09.08.14 17-55 | 09.08.14 18-25 | Обрыв |  | Устранение обрыва |
| 35. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-153 п-д Вокзальный | Отключение линии | 10.08.14 08-40 | 10.08.14 09-25 | Обрыв на линии | Сгорел предохран | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-0,4кВ от ТП 8 ф Южная | Отключение линии | 10.08.14 09-45 | 10.08.14 10-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 62 ф М.Горького | Отключение линии | 12.08.14 15-15 | 12.08.14 15-55 | КЗ на линии | Замена предохран | Устранение КЗ |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 16 ф Луговая | Отключение линии | 17.08.14 09-20 | 17.08.14 10-10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 11 ф Короленко | Отключение линии | 17.08.14 15-30 | 17.08.14 16-10 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 40. | ВЛ-0,4кВ от КТП 111 ф Котовского | Отключение линии | 17.08.14 15-40 | 17.08.14 16-30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф Красноармейская | Отключение линии | 18.08.14 20-32 | 18.08.14 21-10 | Обрыв на линии |  | Восстановление обрыва |
| 42. | ВЛ-6кВ п/с Свет ф 22 | Отключение линии | 30.08.14 00-20 | 31.08.14 03-27 | КЗ на линии |  | Устранение кз |
| 43. | ВЛ-6кВ от ТП-88 ф с/о Рассвет | Отключение линии | 30.08.14 06-15 | 30.08.14 08-10 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 44. | ВЛ-0,4кВ от ТП 7 ф Соборово | Отключение линии | 30.08.14 08-15 | 30.08.14 08-55 | Обрыв на линии | Ветер | Устранение обрыва |
| 45. | КЛ- 6кВ от п/с Свет ф 2 | Отключение линии | 08.09.14 17-00 | 08.09.14 20-10 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 46. | ВЛ- 6кВ от ТП 9 ф №8 | Отключение линии | 13.09.14 15-40 | 13.09.14 17-10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ -6кВ от п/с Можга ф 8 | Отключение линии | 14.09.14 07-25 | 14.09.14 08-40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ- 0,4кВ от ТП 110 ф Первомайская | Отключение линии | 16.09.14 18-50 | 16.09.14 19-40 | КЗ на линии | Упал изолятор | Устранение КЗ |
| 49. | ВЛ- 10кВ п/с Чумойтло ф 10 | Отключение линии | 18.09.14 12-00 | 18.09.14 13-15 | КЗ на линии |  | Переключили на резерв |
| 50. | ВЛ-0,4кВ от ТП 2 ф Бабкина | Отключение линии | 20.09.14 13-00 | 20.09.14 13-30 | Обрыв на линии |  | Устранение обрыва |
| 51. | ВЛ-0,4кВ от ТП 11 ф п-д Крылова | Отключение линии | 23.09.14 19-50 | 23.09.14 20-15 | КЗ на линии | Сгорел предохран | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-6кВ от п/с Свет ф 22 | Отключение линии | 30.09.14 19-15 | 30.09.14 21-10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |