Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 3 кв. 2015г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-70 ф. Травяная | Отключение линии | 07.07.15 12-00 | 07.07.15 12-35 | КЗ на линии | Ветки | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 ф. Крестьянникова | Отключение линии | 07.07.15 13-00 | 07.07.15 20-05 | Неисправен трансоформ. |  | Ремонт трансформ. |
| 3. | ВЛ-0.4 кВ от ТП 110 ф. Азина | Отключение линии | 10.07.15 20-10 | 10.07.15 20-45 | Обры провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло ф. п. Кирпичн. | Отключение линии | 11.07.15 08-40 | 11.07.15 12-45 | КЗ на линии | Ветер | Перевели на резерв. пит. |
| 5. | ВЛ- 6 кВ от п/с Свет ф.20 | Отключение линии | 12.07.15 03-05 | 12.07.15 04-20 | КЗ на линии | Дождь,ветер | Устранение КЗ |
| 6 | КЛ- 6 кВ от п/с Можга ф. 20 | Отключение линии | 12.07.15 05-05 | 12.07.15 06-00 | Неисправность КЛ |  | Перевод на резерв. |
| 7. | ВЛ- 6 кВ от ТП-88 ф.с/о Рассвет | Отключение линии | 12.07.15 21-30 | 13.07.15 08-30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-41 ф.Устюжанина | Отключение линии | 21.07.15 11-00 | 21.07.15 11-30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ, замена предохран. |
| 9. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-36 ф.Наговицына | Отключение линии | 21.07.15 11-10 | 21.07.15 12-00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ, замена предохран. |
| 10. | ВЛ- 6 кВ от РП-2 ф.3 | Отключение линии | 24.07.15 11-10 | 24.07.15 12-15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 11. | КЛ- 6 кВ от п/с 2 | Отключение линии | 25.07.15 04-50 | 25.07.15 08-20 | КЗ на линии |  | Устрание КЗ |
| 12. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-24 ф.Фалалеева | Отключение линии | 29.07.15 11-00 | 29.07.15 11-30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ, замена предохран. |
| 13. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-4 ф.Красная | Отключение линии | 04.08.15 18-50 | 04.08.15 19-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 14. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-27 ф.Верхняя | Отключение линии | 09.08.15 20-00 | 09.08.15 21-00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-9 ф.Гагарина | Отключение линии | 15.08.15 13-00 | 15.08.15 13-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 16. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф.20 | Отключение линии | 19.08.15 03-00 | 19.08.15 06-10 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв. |
| 17. | ВЛ-6 кВ от ТП-88 ф. С/о Рассвет | Отключение линии | 19.08.15 07-30 | 19.08.15 10-00 | Выпал изолятор |  | Замена изолятора |
| 18. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф.10 | Отключение линии | 26.08.15 03-50 | 26.08.15 04-10 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв. |
| 19. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-24 ф.Фалалеева | Отключение линии | 04.09.15 15-45 | 04.09.15 16-20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ, замена предохран. |
| 20. | ВЛ- 6 кВ от п/с Можга ф.22 | Отключение линии | 05.09.15 12-35 | 05.09.15 13-35 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв. |
| 21. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-36 ф.Советская | Отключение линии | 07.09.15 08-10 | 07.09.15 08-30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ,замена предохран. |
| 22. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-141 ф.Цветочная | Отключение линии | 07.09.15 13-30 | 07.09.15 14-15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 23. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-160 ф.Торфяная | Отключение линии | 08.09.15 11-20 | 08.09.15 11-50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 24. | ВЛ- 10 кВ от п/с Чумойтло ф.10 | Отключение линии | 09.09.15 03-53 | 09.09.15 06-10 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 25. | ВЛ- 0.4 кВ от КТП-161 ф.Торфяная | Отключение линии | 12.09.15 13-00 | 12.09.15 13-30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 26. | КЛ- 6 кВ от РП-1 ф.7 | Отключение линии | 15.09.15 12-00 | 15.09.15 15-40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-65 ф.Автомобильная | Отключение линии | 17.09.15 18-00 | 17.09.15 18-45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 28. | КЛ- 6 кВ от п/с Свет ф.14 | Отключение линии | 22.09.15 15-00 | 22.09.15 16-10 | Несправность КЛ |  | Перевели на резерв. |
| 29. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-15 ф.Подлесная | Отключение линии | 23.09.15 13-40 | 23.09.15 14-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 30. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-10 ф.Свердловский б-р | Отключение линии | 25.09.15 18-00 | 25.09.15 18-30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 31. | КЛ- 6 кВ от п/с Свет ф.1 | Отключение линии | 28.09.15 09-25 | 28.09.15 10-10 | Неиссправность КЛ |  | Переключили на резерв. |
| 32. | ВЛ- 0.4 кВ от ТП-59 ф.Рабочая | Отключение линии | 30.09.15 17-30 | 30.09.15 18-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 73. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |