Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 4 кв. 2012г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4кВ от ТП -66 ф. Первомайская | Отключение линии | 01.10.12 – 23.30 | 01.10.12 – 23.50 | КЗ на линии | Упала ветка | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ-0,4кВ от ТП -4 ф. Сюгаильская | Отключение линии | 02.10.12 – 08.10 | 02.10.12 – 09.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-0,4кВ от ТП -6 ф. Короленко | Отключение линии | 03.10.12 – 10.55 | 03.10.12 – 11.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ, замена предохранителя на ТП |
| 4. | ВЛ-0,4кВ от ТП -48 ф. Можгинская | Отключение линии | 05.10.12 – 14.00 | 05.10.12 – 14.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-0,4кВ от ТП -6 ф. Сюгаильская | Отключение линии | 07.10.12 – 23.12 | 07.10.12 – 23.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0,4кВ от ТП -2 ф. Казанская | Отключение линии | 08.10.12 – 18.35 | 08.10.12.- 18.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП -2 ф. Чехова | Отключение линии | 14.10.12 – 11.05 | 14.10.12 – 11.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ, замена предохранителя на ТП |
| 8. | ВЛ-0,4кВ от ТП -115 ф. Чапаева | Отключение линии | 14.10.12 – 11.55 | 14.10.12 – 12.30 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя на ТП |
| 9. | ВЛ-0,4кВ от ТП -141 ф. Союзная | Отключение линии | 14.10.12 – 18.15 | 14.10.12 – 18.50 | Отгорел наконечник на Т-2 |  | Замена наконечника |
| 10. | ВЛ-0,4кВ от ТП -36 ф. Наговицына | Отключение линии | 15.10.12 – 08.45 | 15.10.12 – 09.15 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 11. | ВЛ-0,4кВ от ТП -114 ф. пос. Восточный | Отключение линии | 15.10.12 – 13.00 | 15.10.12 – 13.30 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 12. | ВЛ-0,4кВ от ТП -6 ф. Герцена | Отключение линии | 15.10.12 – 13.30 | 15.10.12 – 14.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-0,4кВ от ТП -2 ф. Бабкина | Отключение линии | 20.10.12 – 09.30 | 20.10.12 – 10.05 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0,4кВ от ТП -10 ф. Красноармейская | Отключение линии | 20.10.12 – 11.55 | 20.10.12 – 12.30 | КЗ на линии | Слетел изолятор с крюка на опоре | Устранение КЗ |
| 15. | ВЛ-0,4кВ от ТП -8 ф. Кирова | Отключение линии | 20.10.12 – 15.45 | 20.10.12 – 16.15 | КЗ на линии | Ветер, сгорел предохранитель | Устранение КЗ, замена предохранителя |
| 16. | ВЛ-0,4кВ от ТП -70 ф. Молодежная | Отключение линии | 21.10.12 – 12.05 | 21.10.12 – 12.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-0,4кВ от КТП -144 ф. Солнечная | Отключение линии | 23.10.12 – 11.00 | 23.10.12 – 11.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0,4кВ от ТП -164 ф. Наговицына | Отключение линии | 23.10.12 – 14.00 | 23.10.12 – 14.25 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 19. | ВЛ-0,4кВ от ТП -59 ф. Ягодная | Отключение линии | 25.10.12 – 19.15 | 25.10.12 – 19.40 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 20. | ВЛ-0,4кВ от ТП -66 ф. Первомайская | Отключение линии | 27.10.12 – 14.15 | 2710.12 – 14.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0,4кВ от ТП -17 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 27.10.12 – 14.35 | 27.10.12 – 15.15 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП -67 ф. Наговицына | Отключение линии | 29.10.12 – 10.30 | 29.10.12 – 11.10 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя на ТП |
| 23. | ВЛ-0,4кВ от КТП -139 ф. Партизанская | Отключение линии | 29.10.12 – 11.45 | 29.10.12 – 12.20 | КЗ на линии | Ветер, отключился автомат | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-0,4кВ от ТП -4 ф. Советская | Отключение линии | 29.10.12 – 12.00 | 29.10.12 – 12.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 25. | ВЛ-6кВ от РП-2 ф. 15 | Отключение линии | 29.10.12 – 13.30 | 29.10.12 – 14.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-0,4кВ от ТП -164 ф. Весенняя-Наговицына | Отключение линии | 29.10.12 – 14.05 | 29.10.12 – 15.00 | Отключение фидера «Чумойтло» РЭС | Ветер |  |
| 27. | ВЛ-0,4кВ от ТП -59 ф. ягодная | Отключение линии | 29.10.12 – 15.10 | 29.10.12 – 16.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0,4кВ от ТП -7 ф. Лесная | Отключение линии | 29.10.12 – 15.10 | 29.10.12 – 16.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0,4кВ от ТП -97 ф. Ольховая | Отключение линии | 29.10.12 – 17.25 | 29.10.12 – 17.55 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя на ТП |
| 30. | ВЛ-0,4кВ от ТП -65 ф. И. Быстрых | Отключение линии | 29.10.12 – 18.10 | 29.10.12 – 19.10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-0,4кВ от ТП -4 ф. Советская | Отключение линии | 29.10.12 – 18.30 | 29.10.12 – 19.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-0,4кВ от ТП -79 ф. Чебершурская | Отключение линии | 29.10.12 – 18.40 | 29.10.12 – 19.13 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0,4кВ от ТП -41 ф. пер. Северный | Отключение линии | 31.10.12 – 09.10 | 31.10.12 – 09.50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 34. | ВЛ-0,4кВ от ТП -1 гл. рубильник | Отключение линии | 31.10.12 – 12.40 | 31.10.12 – 13.10 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 35. | ВЛ-6кВ от п-с Можга | Отключение линии | 02.11.12 – 11.45 | 02.11.12 – 13.25 | КЗ на КТП-145 |  | Устранение КЗ |
| 36. | ВЛ-6кВ от РП-1 ф. №13 | Отключение линии | 05.11.12 – 18.10 | 05.11.12 – 19.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-0,4кВ от ТП -59 ф. Рабочая | Отключение линии | 05.11.12 – 21.45 | 05.11.12 – 22.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0,4кВ от ТП -152 ф. Пищеблок | Отключение линии | 06.11.12 – 13.30 | 06.11.12 – 13.50 | Сгорел предохранителя |  | Замена предохранителя |
| 39. | ВЛ-0,4кВ от ТП -95 ф. Нефтяников | Отключение линии | 10.11.12 – 22.40 | 10.11.12 – 23.10 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 40. | ВЛ-0,4кВ от ТП -36 ф. Советская | Отключение линии | 12.11.12 – 10.02 | 12.11.12 – 10.30 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 41. | ВЛ-0,4кВ от ТП -33 ф. Устюжанина | Отключение линии | 15.11.12 – 13.00 | 15.11.12 – 13.30 | КЗ на линии | Упал изолятор | Устранение КЗ |
| 42. | ВЛ-0,4кВ от ТП -9 ф. Наговицына | Отключение линии | 16.11.12 – 08.40 | 16.11.12 – 09.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 43. | ВЛ-6кВ от РП -2 ф. №15 | Отключение линии | 16.11.12 – 11.10 | 16.11.12 – 13.05 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 44. | ВЛ-0,4кВ от ТП -102 ф. Короленко | Отключение линии | 16.11.12 – 20.05 | 16.11.12 – 21.00 | Отгорел наконечник |  | Замена наконечника |
| 1 | КЛ-6кВ от п-с Свет ф. 1 | Отключение линии | 16.11.12 – 22.50 | 16.11.12 – 23.30 | Неисправность кабеля |  | Переключение на резерв |
| 45. | КЛ-6кВ от п-с Можга ф. №22 | Отключение линии | 20.11.12 – 09.05 | 20.11.12 – 09.45 | Неисправность кабеля |  | Переключение на резерв |
| 46. | ВЛ-0,4кВ от КТП -127 ф. Элеватор | Отключение линии | 20.11.12 – 12.25 | 20.11.12 – 12.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0,4кВ от ТП -27 ф. Алнашская | Отключение линии | 26.11.12 – 12.25 | 26.11.12 – 13.10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 48. | ВЛ-0,4кВ от ТП -8 ф. Нагорная | Отключение линии | 29.11.12 – 13.40 | 29.11.12 – 14.20 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя на ТП |
| 49. | ВЛ-0,4кВ от ТП -151 ф. пос. Восточный | Отключение линии | 29.11.12 – 22.08 | 29.11.12 – 22.45 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 50. | ВЛ-0,4кВ от ТП -2 ф. Казанская | Отключение линии | 01.12.12 – 07.15 | 01.12.12 – 08.00 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителей на ТП |
| 51. | ВЛ-6кВ от п-с Можга | Отключение линии | 04.12.12 – 19.20 | 04.12.12 – 21.25 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-0,4кВ от ТП -56 ф. Байбородова | Отключение линии | 05.12.12 – 08.00 | 05.12.12 – 08.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 53. | ВЛ-0,4кВ от ТП -95 ф. можгинская | Отключение линии | 05.12.12 – 11.15 | 05.12.12 – 12.00 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 54. | ВЛ-6кВ от РП -1 ф.№13 | Отключение линии | 07.12.12 – 10.00 | 07.12.12 – 10.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 55. | ВЛ-0,4кВ от ТП -132 ф. Горбунова | Отключение линии | 09.12.12 – 18.20 | 09.12.12 – 18.30 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 56. | ВЛ-0,4кВ от ТП -161 ф. Торфяная | Отключение линии | 15.12.12 – 00.10 | 15.12.12 – 01.10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 57. | ВЛ-6кВ от РП -2 ф. №15 | Отключение линии | 15.12.12 – 08.25 | 15.12.12 – 10.00 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 58. | КЛ-6кВ от РП -2 ф. №16 | Отключение линии | 16.12.12 – 08.50 | 16.12.12 – 10.15 | Неисправность КЛ |  | Переключение на резерв |
| 59. | ВЛ-0,4кВ от ТП -10 ф. Свердловский б-р | Отключение линии | 18.12.12 – 06.10 | 18.12.12 – 06.50 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 60. | ВЛ-0,4кВ от ТП -39 ф. Столярный | Отключение линии | 18.12.12 – 11.10 | 18.12.12 – 11.55 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 61. | ВЛ-0,4кВ от ТП -16 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 24.12.12 – 06.40 | 24.12.12 – 07.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 62. | ВЛ-0,4кВ от ТП -9 гл. рубильник | Отключение линии | 25.12.12 – 18.50 | 25.12.12 – 19.30 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 63. | ВЛ-0,4кВ от ТП -8 ф. Кирова | Отключение линии | 26.12.12 – 08.45 | 26.12.12 – 09.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 64. | ВЛ-0,4кВ от ТП -10 ф. Красноармейская | Отключение линии | 26.12.12 – 12.30 | 26.12.12 – 13.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 65. | ВЛ-0,4кВ от ТП -152 ф. Питомная | Отключение линии | 26.12.12 – 13.15 | 26.12.12 – 14.00 | Обрыв | Ветер | Устранение обрыва |
| 66. | ВЛ-0,4кВ от ТП -48 ф. Можгинская | Отключение линии | 26.12.12 – 13.20 | 26.12.12 – 14.00 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 67. | ВЛ-0,4кВ от ТП -67 ф, Наговицына | Отключение линии | 26.12.12 – 15.15 | 26.12.12 – 15.45 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 68. | ВЛ-0,4кВ от ТП -7 ф. Лесная | Отключение линии | 26.12.12 – 16.15 | 26.12.12 – 16.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |