Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 4 кв. 2013г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-6кВ от п/с Свет | Отключение линии | 3.10.13 – 12.00 | 3.10.13 – 13.00 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 2. | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 ф. Гагарина | Отключение линии | 3.10.13 – 17.00 | 3.10.13 – 17.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 3. | ВЛ-0,4кВ от ТП-153 ф. Вокзальная | Отключение линии | 8.10.13 – 15.25 | 8.10.13 – 15.45 | Перегорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 4. | ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ф. Ив. Быстрых | Отключение линии | 8.10.13 – 22.45 | 8.10.13 – 23.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 5. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф. Чапаева | Отключение линии | 10.10.13 – 19.40 | 10.10.13 – 20.10 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 ф. Пушкина | Отключение линии | 13.10.13 – 19.45 | 13.10.13 – 20.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф. М. Горького | Отключение линии | 13.10.13 – 20.05 | 13.10.13 – 20.45 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 8. | ВЛ-0,4кВ от КТП-160 ф. Светлая | Отключение линии | 13.10.13 – 21.00 | 13.10.13 – 21.30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-6кВ от РП-2 ф. 15 | Отключение линии | 14.10.13 – 01.35 | 14.10.13 – 03.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 ф. Фалалеева | Отключение линии | 14.10.13 – 08.00 | 14.10.13 – 08.40 | КЗ на линии | Отключился авт. вкл. | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 ф. Сюгаильская | Отключение линии | 14.10.13 – 12.00 | 14.10.13 – 12.30 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 12. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Мичурина | Отключение линии | 24.10.13 – 13.05 | 24.10.13 – 14.30 | КЗ на линии | Перегорел предохранитель, ветер | Замена предохранителя |
| 13. | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 ф. Пушкина | Отключение линии | 24.10.13 – 15.25 | 24.10.13 – 15.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-0,4кВ от ТП- 6 ф. Ленина | Отключение линии | 24.10.13 – 18.50 | 24.10.13 – 19.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф. Калинина | Отключение линии | 25.10.13 – 15.10 | 25.10.13 – 15.45 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-0,4кВ от ТП-48 ф. Можгинская | Отключение линии | 28.10.13 – 17.10 | 28.10.13 – 17.30 | Обрыв провода | Оборвала машина | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-6кВ от ТП-88 ф. с/о Рассвет ф.4 п/ст Машдеталь | Отключение линии | 29.10.13 – 17.35 | 29.10.13 – 18.10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф. М. Горького | Отключение линии | 2.11.13 – 17.00 | 2.11.13 – 17.20 | Обрыв провода | Вылетел изолятор | Устранение обрыва |
| 19. | ВЛ-0,4кВ от ТП-70 ф. Леспромхоза | Отключение линии | 5.11.13 – 06.10 | 5.11.13 – 06.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ-0,4кВ от КТП-160 ф. Автострадная | Отключение линии | 9.11.13 – 16.50 | 9.11.13 – 17.20 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0,4кВ от КТП-74 ф. Выль Урам | Отключение линии | 9.11.13 – 17.45 | 9.11.13 – 18.15 | КЗ на линии | Перегорел предохранитель | Устранение КЗ, замена предохранителя |
| 22. | ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ф.Удмуртская | Отключение линии | 12.11.13 – 16.45 | 12.11.13 – 17.20 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 23. | ВЛ-0,4кВ от РП-2 ф. з-д Консервный | Отключение линии | 14.11.13 – 23.35 | 14.11.13 – 23.50 | КЗ на линии | Отключился авт. вкл. | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-6кВ от РП-2 ф.15 | Отключение линии | 16.11.13 – 16.05 | 16.11.13 – 17.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 25. | ВЛ-0,4кВ от ТП-164 ф. Наговицына | Отключение линии | 18.11.13 – 20.00 | 18.11.13 – 20.30 | КЗ на линии | Отключение авт. вкл. | Устранение КЗ |
| 26. | ВЛ-6кВ от РП-1 ф.14 | Отключение линии | 18.11.13 – 20.50 | 18.11.13 – 23.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Мичурина | Отключение линии | 19.11.13 – 01.05 | 19.11.13 – 01.30 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Устранение КЗ |
| 28. | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф. Ягодная | Отключение линии | 24.11.13 – 12.00 | 24.11.13 – 12.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 29. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14 ф.М. Горького | Отключение линии | 26.11.13 – 14.20 | 26.11.13 – 14.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ-0,4кВ от ТП-109 ф.Устюжанина | Отключение линии | 03.12.13- 08.40 | 03.12.13-09.15 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 31. | ВЛ-6кВ от п/с Можга ф.6 п/с Можга | Отключение линии | 04.12.13-07.50 | 04.12.13-08.45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф.Заречная | Отключение линии | 11.12.13 – 22.00 | 11.12.13 – 22.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 ф.Крылова | Отключение линии | 12.12.13 – 17.10 | 12.12.13 – 17.50 | КЗ на линии | Сгорел предохранитель | Замена предохранителя |
| 34. | ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф.Леспромхоза | Отключение линии | 12.12.13 – 19.30 | 12.12.13 – 20.00 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранителя |
| 35. | ВЛ-0,4кВ от ТП-102 ф.Короленко | Отключение линии | 13.12.13 – 09.50 | 13.12.13 – 10.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-0,4кВ от ТП-59 ф.Ягодная | Отключение линии | 13.12.13 – 10.55 | 13.12.13 – 11.30 | Обрыв провода | Упал снег с крыши | Устранение обрыва |
| 37. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 ф.Заречная | Отключение линии | 13.12.13 – 11.05 | 13.12.13 – 11.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0,4кВ от ТП-16 ф.Луговая | Отключение линии | 13.12.13 – 11.20 | 13.12.13 – 11.50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 39. | ВЛ-0,4кВ от ТП-10 ф. Красноармейская | Отключение линии | 13.12.13 – 11.30 | 13.12.13 – 12.15 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 40. | ВЛ-0,4кВ от ТП-54 ф. Кирпичный | Отключение линии | 13.12.13 – 13.50 | 13.12.13 – 14.30 | Обрыв проводы |  | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 ф.Лесная | Отключение линии | 13.12.13 – 15.10 | 13.12.13 – 15.45 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 ф.Бабкина | Отключение линии | 13.12.13 – 20.10 | 13.12.13 – 20.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 43. | ВЛ-6кВ от РП-1 ф.12 | Отключение линии | 19.12.13 – 08.20 | 19.12.13 – 09.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 44. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф. 10 | Отключение линии | 21.12.13 – 08.15 | 21.12.13 – 09.40 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 45. | ВЛ-0,4кВ от ТП-110 ф. Майский | Отключение линии | 23.12.13-20.45 | 23.12.13-21.13 | Обрыв проода | Сход снега с крыши | Устранение обрыва |
| 46. | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 Ф.Уральская | Отключение линии | 24.12.13-9.10 | 24.12.13-9.45 | Обрыв провода | Сход снега с крыши | Устранение обрыва |
| 47. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф.10 | Отключение линии | 24.12.13-10.10 | 24.12.13-11.30 |  | Неисправность КЛ-6кВ | Переключили на резерв |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ отТП-3 ф.Наговицына | Отключение линии | 24.12.13-12.20 | 24.12.13-13.15 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранит |
| 49. | ВЛ-0,4кВ от ТП 79 ф. Карбышева | Отключение линии | 24.12.13-16.30 | 24.12.13-17.00 | Сгорел предохранитель | Ветер | Замена предохранит |
| 50. | ВЛ-04кВ от ТП 39 ф.Столярный | Отключение линии | 24.12.13-21.15 | 24.12.13-21.55 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |