Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за июнь 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-6 кВ от п/с Свет ф. № 10 | Отключение линии | 07.06.16 – 16.45 | 07.06.16 – 17.50 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 ф. И. Быстрых | Отключение линии | 07.06.16 – 17.35 | 07.06.16 – 18.10 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохранителя |
| 3. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 ф. Железнодорожный | Отключение линии | 09.06.16 – 11.45 | 09.06.16 – 12.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 4. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф. № 20 | Отключение линии | 17.06.16 – 18.25 | 17.06.16 – 19.45 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 5. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф. № 20 | Отключение линии | 19.06.15 – 07.10 | 19.06.16 – 08.00 | Неисправность КЛ |  | Переключили на резерв |
| 6. | КЛ-6 кВ от РП-4 | Отключение линии | 19.06.16 – 08.00 | 19.06.16 – 11.30 | Кабель вышел из строя |  | Переключили на резерв |
| 7. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф. № 22 | Отключение линии | 20.06.16 – 09.00 | 20.06.16 – 09.30 | Кабель вышел из строя |  | Переключили на резерв |
| 8. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф. № 15 | Отключение линии | 21.06.16 – 16.10 | 21.06.16 – 17.35 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-6 кВ от РП-4 | Отключение линии | 27.06.16 – 17.15 | 28.06.16 – 01.10 | Вышел из строя КЛ |  | Ремонт КЛ |
| 10. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф. № 10 | Отключение линии | 28.06.16 – 11.35 | 28.06.16 – 14.30 | Упал изолятор на опоре |  | Замена изолятора |