Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за Август 2016г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф.22 | Отключение линии | 02.08.16 00-30 | 02.08.16 03-15 | Вышел из строя КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 2. | ВЛ-6 кВ от п/с Можга ф.6 | Отключение линии | 04.08.16 15-10 | 04.08.16 16-10 | Вышел из строя КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 3. | ВЛ-10 кВ от п/с Чумойтло ф.10 | Отключение линии | 05.08.16 04-45 | 05.08.16 06-55 | КЗ на линии | Дождь | Устранение КЗ |
| 4. | ВЛ-6 кВ от РП-2 ф.15 | Отключение линии | 08.08.16 09-25 | 08.08.16 10-30 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-124 ф.Уральская | Отключение линии | 08.08.16 20-40 | 08.08.16 21-45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф.Алнашская | Отключение линии | 12.08.16 11-35 | 12.08.16 12-15 | Обрыв провода | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-146 ф.п/д Нефтянников | Отключение линии | 15.08.16 15-45 | 15.08.16 16-30 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 8. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф.10 | Отключение линии | 16.08.16 21-25 | 16.08.16 22-50 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф.8 марта | Отключение линии | 21.08.16 12-40 | 21.08.16 13-30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-43 ф.Первомайская | Отключение линии | 24.08.16 09-15 | 24.08.16 09-50 | Сгорел предохранитель |  | Замена предохраниетля |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-144 ф.Союзная | Отключение линии | 24.08.16 17-05 | 24.08.16 18-10 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 12. | КЛ-6 кВ от п/с Можга ф.10 | Отключение линии | 25.08.16 10-02 | 25.08.16 13-30 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 13. | ВЛ-6 кВ от п/с Свет ф.2 | Отключение линии | 28.08.16 06-10 | 28.08.16 10-30 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Переключили на резерв |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-10 ф.Красноармейская | Отключение линии | 28.08.16 11-30 | 28.08.16 11-50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф.Луговая | Отключение линии | 28.08.16 15-00 | 28.08.16 15-40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-97 ф.Ольховая | Отключение линии | 28.08.16 15-05 | 28.08.16 16-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-41 ф.Северная | Отключение линии | 28.08.16 17-05 | 28.08.16 17-45 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 18. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф.Леспромхоза | Отключение линии | 31.08.16 15-20 | 31.08.16 16-10 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |