Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 1кв. 2012г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Вл-0.4 кВ от ТП-135 ф.ул.Казанская | Обрыв провода | 6.01.12 -11.25 | 06.01.12 -11.50 | Сход снега |  | Устранение обрыва |
| 2. | Вл-0.4 кВ от ТП-39 ф.пр.Столярный | Обрыв провода | 08.01.12 -08.50 | 08.01.12 -09.45 | Натяжение проводов |  | Провода ослабили |
| 3. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф.№16 | Отключение линии | 16.01.12 -22.00 | 17.01.12 -01.00 | Выход из строя кабеля |  | Перевод на резервную линию |
| 4. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-69 ф.ул. Вокзальная | КЗ на линии | 18.01.12 -11.20 | 18.01.12 -12.20 | Провис провода |  | Перетяжка проводов |
| 5. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул. Юбилейная | Обрыв провода | 20.01.12 -10.10 | 20.01.12 -11.30 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 6. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф.ул. Первомайская | Обрыв провода | 23.01.12 -16.00 | 23.01.12 -16.55 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 7. | ВЛ -0.4 кВ от ТП-62 ф.ул. М.Горького | Отключение линии | 24.01.12 -23.50 | 25.01.12 -01.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 8. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-15 ф.ул.Чапаева | Отключение линии | 27.01.12 -07.20 | 27.01.12 -08.40 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 9. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-39 ф.пр. Столярный | Обрыв провода | 27.01.12 -09.20 | 27.01.12 -10.40 |  |  | Устранение обрыва |
| 10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-89 ф.ул. Устюжанина | Обрыв провода | 29.01.12 -09.20 | 29.01.12 -10.30 |  |  | Устранение обрыва |
| 11. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул. Дзержинского | Отключение э/э | 29.01.12 -19.25 | 29.01.12 -19.50 |  |  | Замена предохранителя |
| 12. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-122 ф.ул. Рабочая | Отключение э/э | 30.01.12 -09.10 | 30.01.12 -10.20 | Перегрев контакта в РУ-0.4кВ |  | Протяжка контактов |
| 13. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-45 ф.п-к Дорожный | Отключение э/э | 01.02.12 -18.50 | 01.02.12 -19.45 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 14. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-15 ф.ул. Дзержинского | Обрыв провода | 02.02.12 -10.25 | 02.02.12 -11.30 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-146 ф. ул. Верхняя | Отключение э/э | 05.02.12 -10.40 | 05.02.12 -11.25 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 16. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-4 ф.ул. Красная | Обрыв провода | 07.02.12 -12.00 | 07.02 12 -12.45 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 17. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф. ул.Лесная | КЗ на линии | 09.02.12 -09.20 | 09.02.12 -09.45 | Сорвало изолятор |  | Монтаж крюка с изолятором |
| 18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-141 ф.ул. Союзная | Обрыв првода | 11.02.12 -08.11 | 11.02.12 -08.55 | Натяжение проводов |  | Устранение обрыва |
| 19. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-24 ф. ул. Нефтяников | Обрыв провода | 16.02.12 -12.30 | 16.02.12 -13.45 | Натяжение проводов |  | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-14 ф.ул.Юбилейная | КЗ на линии | 17.02.12 -18.30 | 17.02.12 -19.20 |  | Негабаритный груз | Устранение КЗ |
| 21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-15 ф. ул.Чапаева | Обрыв провода | 20.02.12 -16.15 | 20.02.12 -17.10 | Натяжение проводов |  | Устранение обрыва |
| 22. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-11 ф.ул.Интернацион. | Отключение э/э | 20.02.12 -23.00 | 20.02.12 -23.55 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 23. | ВЛ-0.4 Кв от тТП-5 ф.ул. Интернацион. | Отключение э/э | 23.02.12 -19.40 | 23.02.12 -20.40 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 24. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-90 ф.ул. Зеленая | Отключение э/э | 25.02.12 -13.30 | 25.02.12 -14.20 | Выпал изолятор | Порывы ветра | Установка изхолятора на опоре |
| 25. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-146 ф.ул. Верхняя | Отключение э/э | 25.02.12 -18.50 | 25.02.12 -19.30 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 26. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-5 ф.ул. Интернацион. | Отключение э/э | 27.02.12 -11.15 | 27.02.12 -11.55 | Высокая нагрузка |  | Замена предохранителя |
| 27. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-14 ф.ул. Дзержинск. | Отключение э/э | 27.02.12 -20.00 | 27.02.12 -20.40 | Высокая нагрузка |  | Замена предохранителя |
| 28. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф. ул. Красная | Обрыв провода | 28.02.12 -12.55 | 28.02.12 -13.40 | Натяжение провода |  | Устранение обрыва |
| 29. | РУ-0.4 кВ на ТП-14 | Отключение э/э | 29.02.12 -19.10 | 29.02.12 -19.55 | Высокая нагрузка |  | Замена предохранителя |
| 30. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-70 ф.ул. Травяная | Обрыв провода | 02.03.12 -10.20 | 02.03.12 -11.20 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф.пр-д. Герцена | Обрыв провода | 02.03.12 -10.38 | 02.03.12 -11.55 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 32. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф.ул. Рабочая | Обрыв провода | 02.03.12 -20.40 | 02.03.12 -21.20 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 33. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-59 ф.ул. Северная | Обрыв провода | 05.03.12 -07.30 | 05.03.12 -08.40 | Натяжение провода |  | Устранение провода |
| 34. | ВЛ-10 кВ п/с Сельская ф.№ 10 | Отключение линии | 05.03.12 -15.12 | 05.03.12 -17.40 |  | Ветка дерева | Обход, повторное включение |
| 35. | КЛ-6 кВ п/с Машдеталь ф.№14 | Отключение линии | 06.03.12 -13.40 | 06.03.12 -16.40 | КЗна шинном мосту на ТП-152 |  | Замена опорного изолятора |
| 36. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-39 ф.пр.Столярный. | Отключение э/э | 06.03.12 -16.50 | 06.03.12 -15.25 | Причина неизвестна |  | Замена предохранителя |
| 37. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф.ул. Красная | Обрыв провода | 07.03.12 -06.45 | 07.03.12 -07.30 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-102 ф.ул. Родниковая | Отключение э/э | 10.03.12 -17.47 | 10.03.12 -18.30 |  | Возгорание дома | Повторное включение |
| 39. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-45 ф. пер. Дорожный | Обрыв провода | 13.03.12 -09.20 | 13.03.12 -10.35 |  | Порывы ветра | Устранение обрыва |
| 40. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-2 ф.ул.Пионерская | Обрыв провода | 13.03.12 -10.10 | 13.03.12 -10.55 |  | Негабаритный груз | Устранение обрыва |
| 41. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-27 ф. ул. Пушкина | Отключение э/э | 13.03.12 -13.00 | 13.03.12 -13.45 | Вылал изолятор | Порывы ветра | Монтаж изолятора |
| 42. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-17 ф. ул. Леспромхоза | Отключение э/э | 15.03.12 -15.30 | 15.03.12 -16.20 | Выпал изолятор | Негабаритный груз | Монтаж изолятора |
| 43. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-1 ф. пл.Базарная | Отключение э/э | 18.03.12 -11.30 | 18.03.12 -12.15 | Высокая нагрузка |  | Замена предохранителя |
| 44. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-9 ф.ул. Родниковая | Обрыв провода | 18.03.12 -12.10 | 18.03.12 -13.20 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45. | ВЛ-0.4 кВ от КТП-126 ф.ул. Первомайск. | Отключение э/э | 18.03.12 -14.10 | 18.03.12 -15.00 |  | Сход снега | Включили автомат |
| 46. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-7 ф.ул. Родниковая | КЗ на линии | 18.03.12 -14.40 | 18.03.12 -15.55 |  | Сход снега | Устранение КЗ |
| 47. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф.пр. Сюгаильский | Отключение э/э | 18.03.12 -23.40 | 19.03.12 -01.20 |  | Сход снега | Включили автомат |
| 48. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-16 ф.ул.Луговая | Отключение э/э | 19.03.12 -15.10 | 19.03.12 -16.00 | КЗ на линии | Ветер | Замена предохранителя |
| 49. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-6 ф.пр. Герцена | Обрыв провода | 21.03.12 -16.40 | 21.03.12 -17.30 |  | Негабаритный груз | Восстановление линии |
| 50. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-164 ф.ул.Наговицина | Отключение линии | 21.03.12 -21.35 | 21.03.12 -22.20 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 51. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-164 ф.ул. Наговицина | Отключение э/э | 22.03.12 -05.00 | 22.03.12 -11.00 | Выход из строя кабеля | Попадание влаги | Замена кабеля |
| 52. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-41 ф.ул. Устюжанина | Обрыв провода | 22.03.12 -12.50 | 22.03.12 -13.40 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 53. | ВЛ-0.4 кВ от РП-2 ф.з-д Консервный | Отключение э/э | 22.03.12 -13.25 | 22.03.12 -14.20 |  | Сход снега | Включили автомат |
| 54. | ВЛ-0.4 кВ от ТП-8 ф.ул. Кирова | Обрыв провода | 22.03.12 -15.00 | 22.03.12 -15.50 |  | Сход снега | Устранение обрыва |
| 55. | ВЛ-0.4кВ от ТП-62 ф.ул. Чапаева | КЗ на линии | 22.03.12 -18.53 | 22.03.12 -19.55 |  | Сход снега | Устранение КЗ |