Аварийные  отключения объектов электросетевого хозяйства по г. Можге за 2 кв. 2012г.

| № п/п | Населенный пункт, объект электросетей | Сложившийся режим | Время отключения | Время включения | Причины повреждения линий электропередач | Другие факторы | Мероприятия по устранению ненормального режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 63 ф ул.Наговицина | Отключение линии | 02.04.12-07.10 | 02.04.12-08.15 | обрыв провода | сход снега | Устранение обрыва |
| 2. | ВЛ-0,4 кВ 0т ТП57 ф ул Рабочая | Отключение линии | 02.04.12 -13.17 | 02.04.12-13.45 | КЗ на линии | Порыв ветра | Устранение КЗ |
| 3. | ВЛ-6кВ п/с Можга Ф6 | Отключение линии | 05.04.12-19.30 | 05.04.12-21.15 | КТП- 100 пробил опорный изол | Сырой снег | Замена опорного изолятора |
| 4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 54 ф ул. Мичурина | Отключение линии | 06.04.12-08.00 | 06.04.12-08.30 | Обрыв провода | Сход снега скрыши | Устранение обрыва |
| 5. | ВЛ-0.4кВ от ТП-89 ф ул Нефтяников | Отключение линии | 07.04.12-14.30 | 07.04.12-15.15 | КЗ на линии |  | Замена предохранителя |
| 6. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф 10 | Отключение линии | 10.04.12-14.33 | 10.04.12-15.20 | Неисправность кл -6кВ |  | Перевод на резерв |
| 7. | ВЛ-0.4 кВ 0о ТП114 ф з-д Фалалеева | Отключение линии | 11.04.12-07.48 | 11.04.12-08.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 8. | КЛ-6кВ от п/с Можга ф16 | Отключение линии | 12.04.12-12.15 | 12.04.12-12.30 | Неисправность КЛ-6кВ |  | Перевод на резервное питание |
| 9. | ВЛ-6кВ от РП-4 | Отключение линии | 22.04.12-15.00 | 22.04.12-16.10 | КЗ на линии | Упало дерево | Устранение КЗ |
| 10. | ВЛ-6кВ от РП-2 | Отключение линии | 22.04.12-15.43 | 22.04.12-16.50 | КЗ на линии | Упала ветка, ветер | Устранение КЗ |
| 11. | ВЛ-04 кВ от ТП 14 ф М. Горького | Отключение линии | 26.04.12 – 13.00 | 26.04.12 – 13.30 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 12. | ВЛ-04 кВ от ТП 1 ф Наговицына | Отключение линии | 28.04.12 – 22.00 | 28.04.12 – 22.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 13. | ВЛ-04 кВ от КТП 127 | Отключение линии | 28.04.12 – 22.15 | 28.04.12 – 22.40 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 14. | ВЛ-04 кВ от ТП 63 ф Союзная | Отключение линии | 29.04.12 – 21.50 | 29.04.12 – 22.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 15. | ВЛ-04 кВ от ТП 7 ф Проллетарская | Отключение линии | 29.04.12 – 22.05 | 30.04.12 – 9.00 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 16. | ВЛ-04 кВ от ТП 132 ф Горбунова | Отключение линии | 30.04.12 – 6.00 | 30.04.12 – 6.30 | КЗ на линии | КЗ | Устранение КЗ |
| 17. | ВЛ-04 кВ от ТП 79 ф Карбышева | Отключение линии | 30.04.12-6.00 | 30.04.12 – 7.00 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 18. | ВЛ-04 кВ от ТП 16 ф Стахановская | Отключение линии | 30.04.12 – 7.30 | 30.04.12 – 8.05 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 19. | ВЛ-04 кВ от ТП 102 ф Красная | Отключение линии | 30.04.12 – 07.35 | 30.04.12 – 8.00 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 20. | ВЛ-04 кВ ф Солнечная | Отключение линии | 30.04.12 – 10.13 | 30.04.12-10.40 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 21. | ВЛ-04 кВ от ТП 132 ф Горбунова | Отключение линии | 30.04.12 -10.14 | 30.04.12 – 11.00 | Обрыв линии | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 22. | ВЛ-04 кВ от ТП 39 ф п-д Столярный | Отключение линии | 30.04.12 – 20.40 | 30.04.12 – 21.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 23. | ВЛ-6 кВ от п/с «Свет» | Отключение линии | 4.05.12 – 12.17 | 4.05.12 – 12.50 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |
| 24. | ВЛ-04 кВ от ТП 7 ф Лесная | Отключение линии | 4.05.12 – 13.30 | 4.05.12 – 14.05 | КЗ на линии |  | Перетяжка проводов |
| 25. | ВЛ-04 кВ от ТП 16 ф стахановская | Отключение линии | 6.05.12 – 10.15 | 6.05.12 – 10.50 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 26. | ВЛ-04 кВ от ТП 152 ф Сорокина | Отключение линии | 8.05.12 – 15.30 | 8.05.12 – 16.10 | КЗ на линии | Упала ветка | Устранение КЗ |
| 27. | ВЛ-04 кВ от ТП 70 ф Травяная | Отключение линии | 8.05.12 – 18.40 | 8.05.12 – 19.15 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 28. | ВЛ-04 кВ отТП 4 ф Красная | Отключение линии | 10.05.12-14.50 | 10.05.12 – 15.30 | КЗ на линии |  | Перетяжка провода |
| 29. | ВЛ-04 кВ отТП 16 ф Леспромхоз | Отключение линии | 10.05.12 – 15.00 | 10.05.12 – 15.30 | КЗ на линии | Подрезка деревьев | Устранение КЗ |
| 30. | ВЛ-04 кВ ф Интернациональная | Отключение линии | 10.05.12 – 15.20 | 10.05.12 – 15.45 | Обрыв провода | Причина неизвестна | Устранение обрыва |
| 31. | ВЛ-04 кВ отТП 63 ф Чебершурский | Отключение линии | 10.05.12 – 19.40 | 10.05.12 – 20.20 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 32. | ВЛ-04 кВ отТП 24 ф Котовского | Отключение линии | 10.05.12 – 21.20 | 10.05.12 – 21.50 | КЗ на линии | Ветер | Устранение КЗ |
| 33. | КЛ-6 кВ от п/с «Свет» ф №2 | Отключение линии | 13.05.12 – 17.50 | 13.05.12 – 18.50 | Неисправность КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервное питание |
| 34. | ВЛ-04 кВ отТП 14 ф М. Горького | Отключение линии | 13.05.12 – 18.40 | 13.05.12 -19.20 | Замыкание | Подрезка деревьев | Устранение замыкания |
| 35. | ВЛ-04 кВ отТП 16 ф Луговая | Отключение линии | 14.05.12 – 16.25 | 14.05.12 – 17.05 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 36. | ВЛ-04 кВ отТП 102 ф Красная | Отключение линии | 15.05.12 – 14.00 | 15.05.12 – 14.30 | КЗ | Подрезка деревьев | Устранение КЗ |
| 37. | ВЛ-04 кВ отТП 41 ф Казанская | Отключение линии | 15.05.12 – 19.25 | 15.05.12 – 19.50 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 38. | ВЛ-04 кВ отТП 108 ф город | Отключение линии | 23.05.12 – 13.00 | 23.05.12 – 13.30 | КЗ | Ветер | Устранение КЗ |
| 39. | ВЛ-04 кВ отТП 136 ф Фалалеева | Отключение линии | 23.05.12 – 15.30 | 23.05.12 – 16.20 | КЗ | Ветер | Устранение КЗ |
| 40. | ВЛ-06 кВ отРП 2 ф-15 | Отключение линии | 26.05.12 – 00.02 | 26.05.12 – 2.10 | Возгорание опоры | Дождь | Переключение на резервную линию |
| 41. | ВЛ-04 кВ отТП 14 ф М. Горького | Отключение линии | 27.05.12 – 8.25 | 27.05.12 – 8.50 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 42. | ВЛ-04 кВ отТП 2 ф Бабкина | Отключение линии | 28.05.12 – 16.35 | 28.05.12 – 17.20 | Обрыв провода | Причина не установлена | Устранение обрыва |
| 43. | ВЛ-04 от ТП 18 ф Озерная | Отключение линии | 29.05.12 – 18.25 | 29.05.12 – 19.20 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 44. | ВЛ-04 от ТП 54 ф Мичурина | Отключение линии | 4.06.12 – 12.44 | 4.06.12 – 13.30 | КЗ | Ветер | Устранение КЗ |
| 45. | ВЛ-04 от ТП 42 ф п-к Парковый | Отключение линии | 6.06.12 – 10.18 | 6.06.12 – 10.50 | КЗ |  | Замена предохранителя |
| 46. | ВЛ-04 от ТП 62 ф М. Горького | Отключение линии | 8.06.12 – 15.10 | 8.06.12 – 15.40 | КЗ |  | Замена предохранителей |
| 47. | ВЛ-04 от КТП 15 ф Подлесная | Отключение линии | 8.06.12 – 23.05 | 8.06.12 – 23.50 | КЗ |  | Устранение КЗ |
| 48. | ВЛ-04 от ТП 80 ф Набережный | Отключение линии | 8.06.12 – 23.30 | 9.06.12 – 4.00 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 49. | ВЛ-04 от ТП 17 ф Байбородова | Отключение линии | 8.06.12 – 23.30 | 9.06.12 – 9.00 | Обрыв провода | Упало дерево | Устранение обрыва |
| 50. | ВЛ-04 от ТП 36 ф Советская | Отключение линии | 9.06.12 – 3.30 | 9.06.12 – 4.00 | Обрыв провода | Ветер | Кстранение обрыва |
| 51. | ВЛ-04 от ТП 132 | Отключение линии | 9.06.12 – 6.20 | 9.06.12 – 7.00 | КЗ | Ветер | Устранение КЗ |
| 52. | ВЛ-04 от ТП 62 ф Юбилейная | Отключение линии | 9.06.12 – 9.50 | 9.06.12 – 10.30 | Обрыв провода | Ветер | Устранение обрыва |
| 53. | ВЛ-10 кВ от п/с «Чумойтло» ф -13 | Отключение линии | 14.06.12 – 16.48 | 14.06.12 – 16.50 | Причина не установлена |  | Перевод на резерв |
| 54. | ВЛ-04 от ТП 7 ф Лесная | Отключение линии | 18.06.12 – 16.30 | 18.06.12 – 17.00 | Обрыв провода | Причина неизвестна | Восстановление обрыва |
| 55. | ВЛ-6 кВ от п/с «Можга» ф-6 | Отключение линии | 22.06.12 – 12.05 | 22.06.12 – 13.30 | Повреждение КЛ-6 кВ |  | Перевод на резервное питание |
| 56. | ВЛ-04 от ТП 10 ф Красноармейская | Отключение линии | 27.06.12 – 20.05 | 27.06.12 – 20.40 | Обрыв провода |  | Устранение обрыва |
| 57. | ВЛ-04 от КТП 124 ф Уральская | Отключение линии | 29.06.12 – 21.40 | 29.06.12 – 22.30 | КЗ на линии |  | Устранение КЗ |